## List1
Slovenščina |  |  | Moč | Tok | Kondenzator | Največje število žarnic ali sijalk na pol pri 230 V, 50 Hz
Žarnice in sijalke | Deutsch |  | Leistung | Strom | Kondensator | Maximale anzahl lampen je strombahn bei 230 V, 50 Hz
| Lampen | English | Power | Current | Capacitor | Maximum number of lamps per pole at 230 V, 50 Hz
|  | Lamps | P | I | C | BI216, BI416 | BI220, BI420, BI820 | BI225, BI425, BI825 | BI232, BI432, BI832 | BI240, BI440 | BI263, BI463 | BI280, BI480 | IKA216, IKD216, IKA416, IKD416 … (-R, -T) | IKA20, IKD20, IK21, IKA220, IKD220 … (-R, -T) | IKA25, IKD25, IKA225, IKD225; IKA425, IKD425 … (-R, -T) | IKA232, IKD232, IKA432, IKD432 … (-R, -T) | IKA40, IKA40-R, IK40, IKA440, IKD440 | IKA63, IKA63-R, IK63, IKA463, IKD463 | K03M | K07M, K07MG | K08M, K08MG | KNL9, KNL9G | KNL12, KNL12G | KNL16, KNL16G | KNL18, KNL18G | KNL22, KNL22G | KNL30, KNL30G | KNL38, KNL38G | KNL43 | KNL63 | KNL75 | KNL80 | KNL90 | KNL110
Tip | Typ | Type | W | A | μF
Žarnice in halogenske žarnice | Glühlampen und halogenglühlampen | Incandescent lamps and halogen lamps | 11 | 0.05 | - | 182 | 181.8182 | 227.2727 | 318.1818 | 500 | 636.3636 | 727.2727 | 181.8182 | 181.8182 | 200 | 227.2727 | 363.6364 | 454.5455 | 181.8182 | 181.8182 | 200 | 127.2727 | 172.7273 | 227.2727 | 254.5455 | 500 | 645.4545 | 681.8182 | 772.7273 | 1090.9091 | 1136.3636 | 1272.7273 | 1363.6364 | 1545.4545
|  |  | 15 | 0.07 | - | 133 | 133.3333 | 166.6667 | 233.3333 | 366.6667 | 466.6667 | 533.3333 | 133.3333 | 133.3333 | 146.6667 | 166.6667 | 266.6667 | 333.3333 | 133.3333 | 133.3333 | 146.6667 | 93.3333 | 126.6667 | 166.6667 | 186.6667 | 366.6667 | 473.3333 | 500 | 566.6667 | 800 | 833.3333 | 933.3333 | 1000 | 1133.3333
|  |  | 18 | 0.08 | - | 111 | 111.1111 | 138.8889 | 194.4444 | 305.5556 | 388.8889 | 444.4444 | 111.1111 | 111.1111 | 122.2222 | 138.8889 | 222.2222 | 277.7778 | 111.1111 | 111.1111 | 122.2222 | 77.7778 | 105.5556 | 138.8889 | 155.5556 | 305.5556 | 394.4444 | 416.6667 | 472.2222 | 666.6667 | 694.4444 | 777.7778 | 833.3333 | 944.4444
|  |  | 20 | 0.09 | - | 100 | 100 | 125 | 175 | 275 | 350 | 400 | 100 | 100 | 110 | 125 | 200 | 250 | 100 | 100 | 110 | 70 | 95 | 125 | 140 | 275 | 355 | 375 | 425 | 600 | 625 | 700 | 750 | 850
|  |  | 25 | 0.11 | - | 80 | 80 | 100 | 140 | 220 | 280 | 320 | 80 | 80 | 88 | 100 | 160 | 200 | 80 | 80 | 88 | 56 | 76 | 100 | 112 | 220 | 284 | 300 | 340 | 480 | 500 | 560 | 600 | 680
|  |  | 28 | 0.12 | - | 71 | 71.4286 | 89.2857 | 125 | 196.4286 | 250 | 285.7143 | 71.4286 | 71.4286 | 78.5714 | 89.2857 | 142.8571 | 178.5714 | 71.4286 | 71.4286 | 78.5714 | 50 | 67.8571 | 89.2857 | 100 | 196.4286 | 253.5714 | 267.8571 | 303.5714 | 428.5714 | 446.4286 | 500 | 535.7143 | 607.1429
|  |  | 30 | 0.13 | - | 67 | 66.6667 | 83.3333 | 116.6667 | 183.3333 | 233.3333 | 266.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 73.3333 | 83.3333 | 133.3333 | 166.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 73.3333 | 46.6667 | 63.3333 | 83.3333 | 93.3333 | 183.3333 | 236.6667 | 250 | 283.3333 | 400 | 416.6667 | 466.6667 | 500 | 566.6667
|  |  | 33 | 0.14 | - | 61 | 60.6061 | 75.7576 | 106.0606 | 166.6667 | 212.1212 | 242.4242 | 60.6061 | 60.6061 | 66.6667 | 75.7576 | 121.2121 | 151.5152 | 60.6061 | 60.6061 | 66.6667 | 42.4242 | 57.5758 | 75.7576 | 84.8485 | 166.6667 | 215.1515 | 227.2727 | 257.5758 | 363.6364 | 378.7879 | 424.2424 | 454.5455 | 515.1515
|  |  | 35 | 0.15 | - | 57 | 57.1429 | 71.4286 | 100 | 157.1429 | 200 | 228.5714 | 57.1429 | 57.1429 | 62.8571 | 71.4286 | 114.2857 | 142.8571 | 57.1429 | 57.1429 | 62.8571 | 40 | 54.2857 | 71.4286 | 80 | 157.1429 | 202.8571 | 214.2857 | 242.8571 | 342.8571 | 357.1429 | 400 | 428.5714 | 485.7143
|  |  | 40 | 0.17 | - | 50 | 50 | 62.5 | 87.5 | 137.5 | 175 | 200 | 50 | 50 | 55 | 62.5 | 100 | 125 | 50 | 50 | 55 | 35 | 47.5 | 62.5 | 70 | 137.5 | 177.5 | 187.5 | 212.5 | 300 | 312.5 | 350 | 375 | 425
|  |  | 42 | 0.18 | - | 48 | 47.619 | 59.5238 | 83.3333 | 130.9524 | 166.6667 | 190.4762 | 47.619 | 47.619 | 52.381 | 59.5238 | 95.2381 | 119.0476 | 47.619 | 47.619 | 52.381 | 33.3333 | 45.2381 | 59.5238 | 66.6667 | 130.9524 | 169.0476 | 178.5714 | 202.381 | 285.7143 | 297.619 | 333.3333 | 357.1429 | 404.7619
|  |  | 46 | 0.2 | - | 43 | 43.4783 | 54.3478 | 76.087 | 119.5652 | 152.1739 | 173.913 | 43.4783 | 43.4783 | 47.8261 | 54.3478 | 86.9565 | 108.6957 | 43.4783 | 43.4783 | 47.8261 | 30.4348 | 41.3043 | 54.3478 | 60.8696 | 119.5652 | 154.3478 | 163.0435 | 184.7826 | 260.8696 | 271.7391 | 304.3478 | 326.087 | 369.5652
|  |  | 48 | 0.21 | - | 42 | 41.6667 | 52.0833 | 72.9167 | 114.5833 | 145.8333 | 166.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 45.8333 | 52.0833 | 83.3333 | 104.1667 | 41.6667 | 41.6667 | 45.8333 | 29.1667 | 39.5833 | 52.0833 | 58.3333 | 114.5833 | 147.9167 | 156.25 | 177.0833 | 250 | 260.4167 | 291.6667 | 312.5 | 354.1667
|  |  | 50 | 0.22 | - | 40 | 40 | 50 | 70 | 110 | 140 | 160 | 40 | 40 | 44 | 50 | 80 | 100 | 40 | 40 | 44 | 28 | 38 | 50 | 56 | 110 | 142 | 150 | 170 | 240 | 250 | 280 | 300 | 340
|  |  | 53 | 0.23 | - | 38 | 37.7358 | 47.1698 | 66.0377 | 103.7736 | 132.0755 | 150.9434 | 37.7358 | 37.7358 | 41.5094 | 47.1698 | 75.4717 | 94.3396 | 37.7358 | 37.7358 | 41.5094 | 26.4151 | 35.8491 | 47.1698 | 52.8302 | 103.7736 | 133.9623 | 141.5094 | 160.3774 | 226.4151 | 235.8491 | 264.1509 | 283.0189 | 320.7547
|  |  | 57 | 0.25 | - | 35 | 35.0877 | 43.8596 | 61.4035 | 96.4912 | 122.807 | 140.3509 | 35.0877 | 35.0877 | 38.5965 | 43.8596 | 70.1754 | 87.7193 | 35.0877 | 35.0877 | 38.5965 | 24.5614 | 33.3333 | 43.8596 | 49.1228 | 96.4912 | 124.5614 | 131.5789 | 149.1228 | 210.5263 | 219.2982 | 245.614 | 263.1579 | 298.2456
|  |  | 60 | 0.26 | - | 33 | 33.3333 | 41.6667 | 58.3333 | 91.6667 | 116.6667 | 133.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 36.6667 | 41.6667 | 66.6667 | 83.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 36.6667 | 23.3333 | 31.6667 | 41.6667 | 46.6667 | 91.6667 | 118.3333 | 125 | 141.6667 | 200 | 208.3333 | 233.3333 | 250 | 283.3333
|  |  | 70 | 0.3 | - | 29 | 28.5714 | 35.7143 | 50 | 78.5714 | 100 | 114.2857 | 28.5714 | 28.5714 | 31.4286 | 35.7143 | 57.1429 | 71.4286 | 28.5714 | 28.5714 | 31.4286 | 20 | 27.1429 | 35.7143 | 40 | 78.5714 | 101.4286 | 107.1429 | 121.4286 | 171.4286 | 178.5714 | 200 | 214.2857 | 242.8571
|  |  | 75 | 0.33 | - | 27 | 26.6667 | 33.3333 | 46.6667 | 73.3333 | 93.3333 | 106.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 29.3333 | 33.3333 | 53.3333 | 66.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 29.3333 | 18.6667 | 25.3333 | 33.3333 | 37.3333 | 73.3333 | 94.6667 | 100 | 113.3333 | 160 | 166.6667 | 186.6667 | 200 | 226.6667
|  |  | 77 | 0.34 | - | 26 | 25.974 | 32.4675 | 45.4545 | 71.4286 | 90.9091 | 103.8961 | 25.974 | 25.974 | 28.5714 | 32.4675 | 51.9481 | 64.9351 | 25.974 | 25.974 | 28.5714 | 18.1818 | 24.6753 | 32.4675 | 36.3636 | 71.4286 | 92.2078 | 97.4026 | 110.3896 | 155.8442 | 162.3377 | 181.8182 | 194.8052 | 220.7792
|  |  | 80 | 0.35 | - | 25 | 25 | 31.25 | 43.75 | 68.75 | 87.5 | 100 | 25 | 25 | 27.5 | 31.25 | 50 | 62.5 | 25 | 25 | 27.5 | 17.5 | 23.75 | 31.25 | 35 | 68.75 | 88.75 | 93.75 | 106.25 | 150 | 156.25 | 175 | 187.5 | 212.5
|  |  | 100 | 0.44 | - | 20 | 20 | 25 | 35 | 55 | 70 | 80 | 20 | 20 | 22 | 25 | 40 | 50 | 20 | 20 | 22 | 14 | 19 | 25 | 28 | 55 | 71 | 75 | 85 | 120 | 125 | 140 | 150 | 170
|  |  | 116 | 0.5 | - | 17 | 17.2414 | 21.5517 | 30.1724 | 47.4138 | 60.3448 | 68.9655 | 17.2414 | 17.2414 | 18.9655 | 21.5517 | 34.4828 | 43.1034 | 17.2414 | 17.2414 | 18.9655 | 12.069 | 16.3793 | 21.5517 | 24.1379 | 47.4138 | 61.2069 | 64.6552 | 73.2759 | 103.4483 | 107.7586 | 120.6897 | 129.3103 | 146.5517
|  |  | 120 | 0.52 | - | 17 | 16.6667 | 20.8333 | 29.1667 | 45.8333 | 58.3333 | 66.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 18.3333 | 20.8333 | 33.3333 | 41.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 18.3333 | 11.6667 | 15.8333 | 20.8333 | 23.3333 | 45.8333 | 59.1667 | 62.5 | 70.8333 | 100 | 104.1667 | 116.6667 | 125 | 141.6667
|  |  | 150 | 0.65 | - | 13 | 13.3333 | 16.6667 | 23.3333 | 36.6667 | 46.6667 | 53.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 14.6667 | 16.6667 | 26.6667 | 33.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 14.6667 | 9.3333 | 12.6667 | 16.6667 | 18.6667 | 36.6667 | 47.3333 | 50 | 56.6667 | 80 | 83.3333 | 93.3333 | 100 | 113.3333
|  |  | 160 | 0.7 | - | 13 | 12.5 | 15.625 | 21.875 | 34.375 | 43.75 | 50 | 12.5 | 12.5 | 13.75 | 15.625 | 25 | 31.25 | 12.5 | 12.5 | 13.75 | 8.75 | 11.875 | 15.625 | 17.5 | 34.375 | 44.375 | 46.875 | 53.125 | 75 | 78.125 | 87.5 | 93.75 | 106.25
|  |  | 200 | 0.87 | - | 10 | 10 | 12.5 | 17.5 | 27.5 | 35 | 40 | 10 | 10 | 11 | 12.5 | 20 | 25 | 10 | 10 | 11 | 7 | 9.5 | 12.5 | 14 | 27.5 | 35.5 | 37.5 | 42.5 | 60 | 62.5 | 70 | 75 | 85
|  |  | 205 | 0.89 | - | 10 | 9.7561 | 12.1951 | 17.0732 | 26.8293 | 34.1463 | 39.0244 | 9.7561 | 9.7561 | 10.7317 | 12.1951 | 19.5122 | 24.3902 | 9.7561 | 9.7561 | 10.7317 | 6.8293 | 9.2683 | 12.1951 | 13.6585 | 26.8293 | 34.6341 | 36.5854 | 41.4634 | 58.5366 | 60.9756 | 68.2927 | 73.1707 | 82.9268
|  |  | 230 | 1 | - | 9 | 8.6957 | 10.8696 | 15.2174 | 23.913 | 30.4348 | 34.7826 | 8.6957 | 8.6957 | 9.5652 | 10.8696 | 17.3913 | 21.7391 | 8.6957 | 8.6957 | 9.5652 | 6.087 | 8.2609 | 10.8696 | 12.1739 | 23.913 | 30.8696 | 32.6087 | 36.9565 | 52.1739 | 54.3478 | 60.8696 | 65.2174 | 73.913
|  |  | 300 | 1.3 | - | 7 | 6.6667 | 8.3333 | 11.6667 | 18.3333 | 23.3333 | 26.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 7.3333 | 8.3333 | 13.3333 | 16.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 7.3333 | 4.6667 | 6.3333 | 8.3333 | 9.3333 | 18.3333 | 23.6667 | 25 | 28.3333 | 40 | 41.6667 | 46.6667 | 50 | 56.6667
|  |  | 400 | 1.74 | - | 5 | 5 | 6.25 | 8.75 | 13.75 | 17.5 | 20 | 5 | 5 | 5.5 | 6.25 | 10 | 12.5 | 5 | 5 | 5.5 | 3.5 | 4.75 | 6.25 | 7 | 13.75 | 17.75 | 18.75 | 21.25 | 30 | 31.25 | 35 | 37.5 | 42.5
|  |  | 500 | 2.17 | - | 4 | 4 | 5 | 7 | 11 | 14 | 16 | 4 | 4 | 4.4 | 5 | 8 | 10 | 4 | 4 | 4.4 | 2.8 | 3.8 | 5 | 5.6 | 11 | 14.2 | 15 | 17 | 24 | 25 | 28 | 30 | 34
|  |  | 750 | 3.26 | - | 3 | 2.6667 | 3.3333 | 4.6667 | 7.3333 | 9.3333 | 10.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.9333 | 3.3333 | 5.3333 | 6.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.9333 | 1.8667 | 2.5333 | 3.3333 | 3.7333 | 7.3333 | 9.4667 | 10 | 11.3333 | 16 | 16.6667 | 18.6667 | 20 | 22.6667
|  |  | 1000 | 4.35 | - | 2 | 2 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2.2 | 2.5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 5.5 | 7.1 | 7.5 | 8.5 | 12 | 12.5 | 14 | 15 | 17
|  |  | 1500 | 6.52 | - | 1 | 1.3333 | 1.6667 | 2.3333 | 3.6667 | 4.6667 | 5.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.4667 | 1.6667 | 2.6667 | 3.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.4667 | 0.93333 | 1.2667 | 1.6667 | 1.8667 | 3.6667 | 4.7333 | 5 | 5.6667 | 8 | 8.3333 | 9.3333 | 10 | 11.3333
|  |  | 2000 | 8.7 | - | 1 | 1 | 1.25 | 1.75 | 2.75 | 3.5 | 4 | 1 | 1 | 1.1 | 1.25 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1.1 | 0.7 | 0.95 | 1.25 | 1.4 | 2.75 | 3.55 | 3.75 | 4.25 | 6 | 6.25 | 7 | 7.5 | 8.5
Transformatorji za nizkonapetostne halogenske žarnice (elektromagnetni in elektronski) | Transformatoren für niederspanung halogenglühlampen (elektromagnetische und elektronik) | Transformators for low-voltage halogen lamps (electromagnetic and electronic) | 10 | 0.04 | - | 100 | 100 | 200 | 300 | 350 | 500 | 550 | 100 | 100 | 120 | 150 | 270 | 430 | 100 | 100 | 110 | 100 | 130 | 170 | 220 | 300 | 450 | 500 | 550 | 700 | 750 | 900 | 1000 | 1200
|  |  | 20 | 0.09 | - | 50 | 75 | 100 | 150 | 175 | 250 | 275 | 50 | 50 | 60 | 75 | 135 | 215 | 50 | 50 | 55 | 50 | 65 | 85 | 110 | 150 | 225 | 250 | 275 | 350 | 375 | 450 | 500 | 600
|  |  | 30 | 0.13 | - | 33 | 50 | 66.6667 | 100 | 116.6667 | 166.6667 | 183.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 40 | 50 | 90 | 143.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 36.6667 | 33.3333 | 43.3333 | 56.6667 | 73.3333 | 100 | 150 | 166.6667 | 183.3333 | 233.3333 | 250 | 300 | 333.3333 | 400
|  |  | 40 | 0.17 | - | 25 | 37.5 | 50 | 75 | 87.5 | 125 | 137.5 | 25 | 25 | 30 | 37.5 | 67.5 | 107.5 | 25 | 25 | 27.5 | 25 | 32.5 | 42.5 | 55 | 75 | 112.5 | 125 | 137.5 | 175 | 187.5 | 225 | 250 | 300
|  |  | 50 | 0.22 | - | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 | 110 | 20 | 20 | 24 | 30 | 54 | 86 | 20 | 20 | 22 | 20 | 26 | 34 | 44 | 60 | 90 | 100 | 110 | 140 | 150 | 180 | 200 | 240
|  |  | 60 | 0.26 | - | 17 | 25 | 33.3333 | 50 | 58.3333 | 83.3333 | 91.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 20 | 25 | 45 | 71.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 18.3333 | 16.6667 | 21.6667 | 28.3333 | 36.6667 | 50 | 75 | 83.3333 | 91.6667 | 116.6667 | 125 | 150 | 166.6667 | 200
|  |  | 70 | 0.3 | - | 14 | 21.4286 | 28.5714 | 42.8571 | 50 | 71.4286 | 78.5714 | 14.2857 | 14.2857 | 17.1429 | 21.4286 | 38.5714 | 61.4286 | 14.2857 | 14.2857 | 15.7143 | 14.2857 | 18.5714 | 24.2857 | 31.4286 | 42.8571 | 64.2857 | 71.4286 | 78.5714 | 100 | 107.1429 | 128.5714 | 142.8571 | 171.4286
|  |  | 80 | 0.35 | - | 13 | 18.75 | 25 | 37.5 | 43.75 | 62.5 | 68.75 | 12.5 | 12.5 | 15 | 18.75 | 33.75 | 53.75 | 12.5 | 12.5 | 13.75 | 12.5 | 16.25 | 21.25 | 27.5 | 37.5 | 56.25 | 62.5 | 68.75 | 87.5 | 93.75 | 112.5 | 125 | 150
|  |  | 90 | 0.39 | - | 11 | 16.6667 | 22.2222 | 33.3333 | 38.8889 | 55.5556 | 61.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 13.3333 | 16.6667 | 30 | 47.7778 | 11.1111 | 11.1111 | 12.2222 | 11.1111 | 14.4444 | 18.8889 | 24.4444 | 33.3333 | 50 | 55.5556 | 61.1111 | 77.7778 | 83.3333 | 100 | 111.1111 | 133.3333
|  |  | 100 | 0.44 | - | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 50 | 55 | 10 | 10 | 12 | 15 | 27 | 43 | 10 | 10 | 11 | 10 | 13 | 17 | 22 | 30 | 45 | 50 | 55 | 70 | 75 | 90 | 100 | 120
|  |  | 150 | 0.65 | - | 7 | 10 | 13.3333 | 20 | 23.3333 | 33.3333 | 36.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 8 | 10 | 18 | 28.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 7.3333 | 6.6667 | 8.6667 | 11.3333 | 14.6667 | 20 | 30 | 33.3333 | 36.6667 | 46.6667 | 50 | 60 | 66.6667 | 80
|  |  | 200 | 0.87 | - | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 17.5 | 25 | 27.5 | 5 | 5 | 6 | 7.5 | 13.5 | 21.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 6.5 | 8.5 | 11 | 15 | 22.5 | 25 | 27.5 | 35 | 37.5 | 45 | 50 | 60
|  |  | 300 | 1.3 | - | 3 | 5 | 6.6667 | 10 | 11.6667 | 16.6667 | 18.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 4 | 5 | 9 | 14.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.6667 | 3.3333 | 4.3333 | 5.6667 | 7.3333 | 10 | 15 | 16.6667 | 18.3333 | 23.3333 | 25 | 30 | 33.3333 | 40
|  |  | 400 | 1.74 | - | 3 | 3.75 | 5 | 7.5 | 8.75 | 12.5 | 13.75 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.75 | 6.75 | 10.75 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | 2.5 | 3.25 | 4.25 | 5.5 | 7.5 | 11.25 | 12.5 | 13.75 | 17.5 | 18.75 | 22.5 | 25 | 30
Kompaktne fluorescenčne sijalke z vgrajenimi predstikalnimi napravami | Kompaktleuchtstofflampen mit integriertem vorschaltgeräten | Compact fluorescent lamps with internal ballasts | 3 | 0.04 | - | 133 | 166.6667 | 250 | 333.3333 | 550 | 700 | 750 | 133.3333 | 150 | 200 | 250 | 550 | 700 | 166.6667 | 166.6667 | 183.3333 | 133.3333 | 166.6667 | 216.6667 | 250 | 550 | 700 | 750 | 1000 | 1333.3333 | 1366.6667 | 1416.6667 | 1500 | 1583.3333
|  |  | 5 | 0.06 | - | 80 | 100 | 150 | 200 | 330 | 420 | 450 | 80 | 90 | 120 | 150 | 330 | 420 | 100 | 100 | 110 | 80 | 100 | 130 | 150 | 330 | 420 | 450 | 600 | 800 | 820 | 850 | 900 | 950
|  |  | 6 | 0.07 | - | 67 | 83.3333 | 125 | 166.6667 | 275 | 350 | 375 | 66.6667 | 75 | 100 | 125 | 275 | 350 | 83.3333 | 83.3333 | 91.6667 | 66.6667 | 83.3333 | 108.3333 | 125 | 275 | 350 | 375 | 500 | 666.6667 | 683.3333 | 708.3333 | 750 | 791.6667
|  |  | 7 | 0.08 | - | 57 | 71.4286 | 107.1429 | 142.8571 | 235.7143 | 300 | 321.4286 | 57.1429 | 64.2857 | 85.7143 | 107.1429 | 235.7143 | 300 | 71.4286 | 71.4286 | 78.5714 | 57.1429 | 71.4286 | 92.8571 | 107.1429 | 235.7143 | 300 | 321.4286 | 428.5714 | 571.4286 | 585.7143 | 607.1429 | 642.8571 | 678.5714
|  |  | 8 | 0.09 | - | 50 | 62.5 | 93.75 | 125 | 206.25 | 262.5 | 281.25 | 50 | 56.25 | 75 | 93.75 | 206.25 | 262.5 | 62.5 | 62.5 | 68.75 | 50 | 62.5 | 81.25 | 93.75 | 206.25 | 262.5 | 281.25 | 375 | 500 | 512.5 | 531.25 | 562.5 | 593.75
|  |  | 9 | 0.1 | - | 44 | 55.5556 | 83.3333 | 111.1111 | 183.3333 | 233.3333 | 250 | 44.4444 | 50 | 66.6667 | 83.3333 | 183.3333 | 233.3333 | 55.5556 | 55.5556 | 61.1111 | 44.4444 | 55.5556 | 72.2222 | 83.3333 | 183.3333 | 233.3333 | 250 | 333.3333 | 444.4444 | 455.5556 | 472.2222 | 500 | 527.7778
|  |  | 10 | 0.11 | - | 40 | 50 | 75 | 100 | 165 | 210 | 225 | 40 | 45 | 60 | 75 | 165 | 210 | 50 | 50 | 55 | 40 | 50 | 65 | 75 | 165 | 210 | 225 | 300 | 400 | 410 | 425 | 450 | 475
|  |  | 11 | 0.12 | - | 36 | 45.4545 | 68.1818 | 90.9091 | 150 | 190.9091 | 204.5455 | 36.3636 | 40.9091 | 54.5455 | 68.1818 | 150 | 190.9091 | 45.4545 | 45.4545 | 50 | 36.3636 | 45.4545 | 59.0909 | 68.1818 | 150 | 190.9091 | 204.5455 | 272.7273 | 363.6364 | 372.7273 | 386.3636 | 409.0909 | 431.8182
|  |  | 12 | 0.13 | - | 33 | 41.6667 | 62.5 | 83.3333 | 137.5 | 175 | 187.5 | 33.3333 | 37.5 | 50 | 62.5 | 137.5 | 175 | 41.6667 | 41.6667 | 45.8333 | 33.3333 | 41.6667 | 54.1667 | 62.5 | 137.5 | 175 | 187.5 | 250 | 333.3333 | 341.6667 | 354.1667 | 375 | 395.8333
|  |  | 13 | 0.14 | - | 31 | 38.4615 | 57.6923 | 76.9231 | 126.9231 | 161.5385 | 173.0769 | 30.7692 | 34.6154 | 46.1538 | 57.6923 | 126.9231 | 161.5385 | 38.4615 | 38.4615 | 42.3077 | 30.7692 | 38.4615 | 50 | 57.6923 | 126.9231 | 161.5385 | 173.0769 | 230.7692 | 307.6923 | 315.3846 | 326.9231 | 346.1538 | 365.3846
|  |  | 14 | 0.15 | - | 29 | 35.7143 | 53.5714 | 71.4286 | 117.8571 | 150 | 160.7143 | 28.5714 | 32.1429 | 42.8571 | 53.5714 | 117.8571 | 150 | 35.7143 | 35.7143 | 39.2857 | 28.5714 | 35.7143 | 46.4286 | 53.5714 | 117.8571 | 150 | 160.7143 | 214.2857 | 285.7143 | 292.8571 | 303.5714 | 321.4286 | 339.2857
|  |  | 15 | 0.16 | - | 27 | 33.3333 | 50 | 66.6667 | 110 | 140 | 150 | 26.6667 | 30 | 40 | 50 | 110 | 140 | 33.3333 | 33.3333 | 36.6667 | 26.6667 | 33.3333 | 43.3333 | 50 | 110 | 140 | 150 | 200 | 266.6667 | 273.3333 | 283.3333 | 300 | 316.6667
|  |  | 16 | 0.18 | - | 25 | 31.25 | 46.875 | 62.5 | 103.125 | 131.25 | 140.625 | 25 | 28.125 | 37.5 | 46.875 | 103.125 | 131.25 | 31.25 | 31.25 | 34.375 | 25 | 31.25 | 40.625 | 46.875 | 103.125 | 131.25 | 140.625 | 187.5 | 250 | 256.25 | 265.625 | 281.25 | 296.875
|  |  | 17 | 0.19 | - | 24 | 29.4118 | 44.1176 | 58.8235 | 97.0588 | 123.5294 | 132.3529 | 23.5294 | 26.4706 | 35.2941 | 44.1176 | 97.0588 | 123.5294 | 29.4118 | 29.4118 | 32.3529 | 23.5294 | 29.4118 | 38.2353 | 44.1176 | 97.0588 | 123.5294 | 132.3529 | 176.4706 | 235.2941 | 241.1765 | 250 | 264.7059 | 279.4118
|  |  | 18 | 0.2 | - | 22 | 27.7778 | 41.6667 | 55.5556 | 91.6667 | 116.6667 | 125 | 22.2222 | 25 | 33.3333 | 41.6667 | 91.6667 | 116.6667 | 27.7778 | 27.7778 | 30.5556 | 22.2222 | 27.7778 | 36.1111 | 41.6667 | 91.6667 | 116.6667 | 125 | 166.6667 | 222.2222 | 227.7778 | 236.1111 | 250 | 263.8889
|  |  | 20 | 0.21 | - | 20 | 25 | 37.5 | 50 | 82.5 | 105 | 112.5 | 20 | 22.5 | 30 | 37.5 | 82.5 | 105 | 25 | 25 | 27.5 | 20 | 25 | 32.5 | 37.5 | 82.5 | 105 | 112.5 | 150 | 200 | 205 | 212.5 | 225 | 237.5
|  |  | 21 | 0.22 | - | 19 | 23.8095 | 35.7143 | 47.619 | 78.5714 | 100 | 107.1429 | 19.0476 | 21.4286 | 28.5714 | 35.7143 | 78.5714 | 100 | 23.8095 | 23.8095 | 26.1905 | 19.0476 | 23.8095 | 30.9524 | 35.7143 | 78.5714 | 100 | 107.1429 | 142.8571 | 190.4762 | 195.2381 | 202.381 | 214.2857 | 226.1905
|  |  | 22 | 0.23 | - | 19 | 22.7273 | 34.0909 | 45.4545 | 75 | 95.4545 | 102.2727 | 18.1818 | 20.4545 | 27.2727 | 34.0909 | 75 | 95.4545 | 22.7273 | 22.7273 | 25 | 18.1818 | 22.7273 | 29.5455 | 34.0909 | 75 | 95.4545 | 102.2727 | 136.3636 | 181.8182 | 186.3636 | 193.1818 | 204.5455 | 215.9091
|  |  | 23 | 0.24 | - | 17 | 21.7391 | 32.6087 | 43.4783 | 71.7391 | 91.3043 | 97.8261 | 17.3913 | 19.5652 | 26.087 | 32.6087 | 71.7391 | 91.3043 | 21.7391 | 21.7391 | 23.913 | 17.3913 | 21.7391 | 28.2609 | 32.6087 | 71.7391 | 91.3043 | 97.8261 | 130.4348 | 173.913 | 178.2609 | 184.7826 | 195.6522 | 206.5217
|  |  | 24 | 0.25 | - | 17 | 20.8333 | 31.25 | 41.6667 | 68.75 | 87.5 | 93.75 | 16.6667 | 18.75 | 25 | 31.25 | 68.75 | 87.5 | 20.8333 | 20.8333 | 22.9167 | 16.6667 | 20.8333 | 27.0833 | 31.25 | 68.75 | 87.5 | 93.75 | 125 | 166.6667 | 170.8333 | 177.0833 | 187.5 | 197.9167
|  |  | 25 | 0.26 | - | 16 | 20 | 30 | 40 | 66 | 84 | 90 | 16 | 18 | 24 | 30 | 66 | 84 | 20 | 20 | 22 | 16 | 20 | 26 | 30 | 66 | 84 | 90 | 120 | 160 | 164 | 170 | 180 | 190
|  |  | 26 | 0.27 | - | 15 | 19.2308 | 28.8462 | 38.4615 | 63.4615 | 80.7692 | 86.5385 | 15.3846 | 17.3077 | 23.0769 | 28.8462 | 63.4615 | 80.7692 | 19.2308 | 19.2308 | 21.1538 | 15.3846 | 19.2308 | 25 | 28.8462 | 63.4615 | 80.7692 | 86.5385 | 115.3846 | 153.8462 | 157.6923 | 163.4615 | 173.0769 | 182.6923
|  |  | 27 | 0.124 | - | 15 | 18.5185 | 27.7778 | 37.037 | 61.1111 | 77.7778 | 83.3333 | 14.8148 | 16.6667 | 22.2222 | 27.7778 | 61.1111 | 77.7778 | 18.5185 | 18.5185 | 20.3704 | 14.8148 | 18.5185 | 24.0741 | 27.7778 | 61.1111 | 77.7778 | 83.3333 | 111.1111 | 148.1481 | 151.8519 | 157.4074 | 166.6667 | 175.9259
|  |  | 30 | 0.15 | - | 13 | 16.6667 | 25 | 33.3333 | 55 | 70 | 75 | 13.3333 | 15 | 20 | 25 | 55 | 70 | 16.6667 | 16.6667 | 18.3333 | 13.3333 | 16.6667 | 21.6667 | 25 | 55 | 70 | 75 | 100 | 133.3333 | 136.6667 | 141.6667 | 150 | 158.3333
|  |  | 33 | 0.155 | - | 12 | 15.1515 | 22.7273 | 30.303 | 50 | 63.6364 | 68.1818 | 12.1212 | 13.6364 | 18.1818 | 22.7273 | 50 | 63.6364 | 15.1515 | 15.1515 | 16.6667 | 12.1212 | 15.1515 | 19.697 | 22.7273 | 50 | 63.6364 | 68.1818 | 90.9091 | 121.2121 | 124.2424 | 128.7879 | 136.3636 | 143.9394
|  |  | 35 | 0.164 | - | 11 | 14.2857 | 21.4286 | 28.5714 | 47.1429 | 60 | 64.2857 | 11.4286 | 12.8571 | 17.1429 | 21.4286 | 47.1429 | 60 | 14.2857 | 14.2857 | 15.7143 | 11.4286 | 14.2857 | 18.5714 | 21.4286 | 47.1429 | 60 | 64.2857 | 85.7143 | 114.2857 | 117.1429 | 121.4286 | 128.5714 | 135.7143
|  |  | 40 | 0.2 | - | 10 | 12.5 | 18.75 | 25 | 41.25 | 52.5 | 56.25 | 10 | 11.25 | 15 | 18.75 | 41.25 | 52.5 | 12.5 | 12.5 | 13.75 | 10 | 12.5 | 16.25 | 18.75 | 41.25 | 52.5 | 56.25 | 75 | 100 | 102.5 | 106.25 | 112.5 | 118.75
|  |  | 50 | 0.24 | - | 8 | 10 | 15 | 20 | 33 | 42 | 45 | 8 | 9 | 12 | 15 | 33 | 42 | 10 | 10 | 11 | 8 | 10 | 13 | 15 | 33 | 42 | 45 | 60 | 80 | 82 | 85 | 90 | 95
|  |  | 70 | 0.312 | - | 6 | 7.1429 | 10.7143 | 14.2857 | 23.5714 | 30 | 32.1429 | 5.7143 | 6.4286 | 8.5714 | 10.7143 | 23.5714 | 30 | 7.1429 | 7.1429 | 7.8571 | 5.7143 | 7.1429 | 9.2857 | 10.7143 | 23.5714 | 30 | 32.1429 | 42.8571 | 57.1429 | 58.5714 | 60.7143 | 64.2857 | 67.8571
Kompaktne fluorescenčne sijalke z zunanjimi elektromagnetnimi predstikalnnimi napravami - nekompenzirane | Kompaktleuchtstofflampen mit externen elektromagnetischen vorschaltgeräten - unkompensiert | Compact fluorescent lamps with external electromagnetic ballasts - uncorrected | 5 | 0.05 | - | 70 | 120 | 180 | 240 | 400 | 500 | 600 | 70 | 84 | 106 | 126 | 190 | 294 | 84 | 84 | 92 | 60 | 76 | 102 | 114 | 190 | 294 | 304 | 358 | 504 | 540 | 900 | 1000 | 1100
|  |  | 2x5 | 0.07 | - | 50 | 85.7143 | 128.5714 | 171.4286 | 285.7143 | 357.1429 | 428.5714 | 50 | 60 | 75.7143 | 90 | 135.7143 | 210 | 60 | 60 | 65.7143 | 42.8571 | 54.2857 | 72.8571 | 81.4286 | 135.7143 | 210 | 217.1429 | 255.7143 | 360 | 385.7143 | 642.8571 | 714.2857 | 785.7143
|  |  | 7 | 0.05 | - | 70 | 120 | 180 | 240 | 400 | 500 | 600 | 70 | 84 | 106 | 126 | 190 | 294 | 84 | 84 | 92 | 60 | 76 | 102 | 114 | 190 | 294 | 304 | 358 | 504 | 540 | 900 | 1000 | 1100
|  |  | 2x7 | 0.07 | - | 50 | 85.7143 | 128.5714 | 171.4286 | 285.7143 | 357.1429 | 428.5714 | 50 | 60 | 75.7143 | 90 | 135.7143 | 210 | 60 | 60 | 65.7143 | 42.8571 | 54.2857 | 72.8571 | 81.4286 | 135.7143 | 210 | 217.1429 | 255.7143 | 360 | 385.7143 | 642.8571 | 714.2857 | 785.7143
|  |  | 9 | 0.06 | - | 58 | 100 | 150 | 200 | 333.3333 | 416.6667 | 500 | 58.3333 | 70 | 88.3333 | 105 | 158.3333 | 245 | 70 | 70 | 76.6667 | 50 | 63.3333 | 85 | 95 | 158.3333 | 245 | 253.3333 | 298.3333 | 420 | 450 | 750 | 833.3333 | 916.6667
|  |  | 2x9 | 0.08 | - | 44 | 75 | 112.5 | 150 | 250 | 312.5 | 375 | 43.75 | 52.5 | 66.25 | 78.75 | 118.75 | 183.75 | 52.5 | 52.5 | 57.5 | 37.5 | 47.5 | 63.75 | 71.25 | 118.75 | 183.75 | 190 | 223.75 | 315 | 337.5 | 562.5 | 625 | 687.5
|  |  | 10 | 0.07 | - | 50 | 85.7143 | 128.5714 | 171.4286 | 285.7143 | 357.1429 | 428.5714 | 50 | 60 | 75.7143 | 90 | 135.7143 | 210 | 60 | 60 | 65.7143 | 42.8571 | 54.2857 | 72.8571 | 81.4286 | 135.7143 | 210 | 217.1429 | 255.7143 | 360 | 385.7143 | 642.8571 | 714.2857 | 785.7143
|  |  | 11 | 0.08 | - | 44 | 75 | 112.5 | 150 | 250 | 312.5 | 375 | 43.75 | 52.5 | 66.25 | 78.75 | 118.75 | 183.75 | 52.5 | 52.5 | 57.5 | 37.5 | 47.5 | 63.75 | 71.25 | 118.75 | 183.75 | 190 | 223.75 | 315 | 337.5 | 562.5 | 625 | 687.5
|  |  | 13 | 0.08 | - | 44 | 75 | 112.5 | 150 | 250 | 312.5 | 375 | 43.75 | 52.5 | 66.25 | 78.75 | 118.75 | 183.75 | 52.5 | 52.5 | 57.5 | 37.5 | 47.5 | 63.75 | 71.25 | 118.75 | 183.75 | 190 | 223.75 | 315 | 337.5 | 562.5 | 625 | 687.5
|  |  | 16 | 0.1 | - | 35 | 60 | 90 | 120 | 200 | 250 | 300 | 35 | 42 | 53 | 63 | 95 | 147 | 42 | 42 | 46 | 30 | 38 | 51 | 57 | 95 | 147 | 152 | 179 | 252 | 270 | 450 | 500 | 550
|  |  | 18 | 0.12 | - | 29 | 50 | 75 | 100 | 166.6667 | 208.3333 | 250 | 29.1667 | 35 | 44.1667 | 52.5 | 79.1667 | 122.5 | 35 | 35 | 38.3333 | 25 | 31.6667 | 42.5 | 47.5 | 79.1667 | 122.5 | 126.6667 | 149.1667 | 210 | 225 | 375 | 416.6667 | 458.3333
|  |  | 2x18 | 0.21 | - | 17 | 28.5714 | 42.8571 | 57.1429 | 95.2381 | 119.0476 | 142.8571 | 16.6667 | 20 | 25.2381 | 30 | 45.2381 | 70 | 20 | 20 | 21.9048 | 14.2857 | 18.0952 | 24.2857 | 27.1429 | 45.2381 | 70 | 72.381 | 85.2381 | 120 | 128.5714 | 214.2857 | 238.0952 | 261.9048
|  |  | 21 | 0.12 | - | 29 | 50 | 75 | 100 | 166.6667 | 208.3333 | 250 | 29.1667 | 35 | 44.1667 | 52.5 | 79.1667 | 122.5 | 35 | 35 | 38.3333 | 25 | 31.6667 | 42.5 | 47.5 | 79.1667 | 122.5 | 126.6667 | 149.1667 | 210 | 225 | 375 | 416.6667 | 458.3333
|  |  | 22 | 0.2 | - | 18 | 30 | 45 | 60 | 100 | 125 | 150 | 17.5 | 21 | 26.5 | 31.5 | 47.5 | 73.5 | 21 | 21 | 23 | 15 | 19 | 25.5 | 28.5 | 47.5 | 73.5 | 76 | 89.5 | 126 | 135 | 225 | 250 | 275
|  |  | 24 | 0.15 | - | 23 | 40 | 60 | 80 | 133.3333 | 166.6667 | 200 | 23.3333 | 28 | 35.3333 | 42 | 63.3333 | 98 | 28 | 28 | 30.6667 | 20 | 25.3333 | 34 | 38 | 63.3333 | 98 | 101.3333 | 119.3333 | 168 | 180 | 300 | 333.3333 | 366.6667
|  |  | 26 | 0.15 | - | 23 | 40 | 60 | 80 | 133.3333 | 166.6667 | 200 | 23.3333 | 28 | 35.3333 | 42 | 63.3333 | 98 | 28 | 28 | 30.6667 | 20 | 25.3333 | 34 | 38 | 63.3333 | 98 | 101.3333 | 119.3333 | 168 | 180 | 300 | 333.3333 | 366.6667
|  |  | 28 | 0.15 | - | 23 | 40 | 60 | 80 | 133.3333 | 166.6667 | 200 | 23.3333 | 28 | 35.3333 | 42 | 63.3333 | 98 | 28 | 28 | 30.6667 | 20 | 25.3333 | 34 | 38 | 63.3333 | 98 | 101.3333 | 119.3333 | 168 | 180 | 300 | 333.3333 | 366.6667
|  |  | 32 | 0.22 | - | 16 | 27.2727 | 40.9091 | 54.5455 | 90.9091 | 113.6364 | 136.3636 | 15.9091 | 19.0909 | 24.0909 | 28.6364 | 43.1818 | 66.8182 | 19.0909 | 19.0909 | 20.9091 | 13.6364 | 17.2727 | 23.1818 | 25.9091 | 43.1818 | 66.8182 | 69.0909 | 81.3636 | 114.5455 | 122.7273 | 204.5455 | 227.2727 | 250
|  |  | 36 | 0.21 | - | 17 | 28.5714 | 42.8571 | 57.1429 | 95.2381 | 119.0476 | 142.8571 | 16.6667 | 20 | 25.2381 | 30 | 45.2381 | 70 | 20 | 20 | 21.9048 | 14.2857 | 18.0952 | 24.2857 | 27.1429 | 45.2381 | 70 | 72.381 | 85.2381 | 120 | 128.5714 | 214.2857 | 238.0952 | 261.9048
|  |  | 38 | 0.21 | - | 17 | 28.5714 | 42.8571 | 57.1429 | 95.2381 | 119.0476 | 142.8571 | 16.6667 | 20 | 25.2381 | 30 | 45.2381 | 70 | 20 | 20 | 21.9048 | 14.2857 | 18.0952 | 24.2857 | 27.1429 | 45.2381 | 70 | 72.381 | 85.2381 | 120 | 128.5714 | 214.2857 | 238.0952 | 261.9048
|  |  | 40 | 0.21 | - | 17 | 28.5714 | 42.8571 | 57.1429 | 95.2381 | 119.0476 | 142.8571 | 16.6667 | 20 | 25.2381 | 30 | 45.2381 | 70 | 20 | 20 | 21.9048 | 14.2857 | 18.0952 | 24.2857 | 27.1429 | 45.2381 | 70 | 72.381 | 85.2381 | 120 | 128.5714 | 214.2857 | 238.0952 | 261.9048
|  |  | 58 | 0.32 | - | 11 | 18.75 | 28.125 | 37.5 | 62.5 | 78.125 | 93.75 | 10.9375 | 13.125 | 16.5625 | 19.6875 | 29.6875 | 45.9375 | 13.125 | 13.125 | 14.375 | 9.375 | 11.875 | 15.9375 | 17.8125 | 29.6875 | 45.9375 | 47.5 | 55.9375 | 78.75 | 84.375 | 140.625 | 156.25 | 171.875
Kompaktne fluorescenčne sijalke z zunanjimi elektromagnetnimi predstikalnimi napravami - vzporedno kompenzirane | Kompaktleuchtstofflampen mit externen elektromagnetischen vorschaltgeräten - parallel kompensiert | Compast fluorescent lamps with external electromagnetic ballasts - parallel corrected | 5 | 0.05 | 2 | 40 | 50 | 60 | 75 | 110 | 150 | 165 | 15 | 15 | 18 | 20 | 110 | 165 | 15 | 15 | 16.5 | 25 | 33 | 44 | 50 | 110 | 165 | 170 | 300 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420
|  |  | 2x5 | 0.07 | 2 | 40 | 50 | 60 | 75 | 110 | 150 | 165 | 15 | 15 | 18 | 20 | 110 | 165 | 15 | 15 | 16.5 | 25 | 33 | 44 | 50 | 110 | 165 | 170 | 300 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420
|  |  | 7 | 0.05 | 2 | 40 | 50 | 60 | 75 | 110 | 150 | 165 | 15 | 15 | 18 | 20 | 110 | 165 | 15 | 15 | 16.5 | 25 | 33 | 44 | 50 | 110 | 165 | 170 | 300 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420
|  |  | 2x7 | 0.07 | 2 | 40 | 50 | 60 | 75 | 110 | 150 | 165 | 15 | 15 | 18 | 20 | 110 | 165 | 15 | 15 | 16.5 | 25 | 33 | 44 | 50 | 110 | 165 | 170 | 300 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420
|  |  | 9 | 0.06 | 2 | 40 | 50 | 60 | 75 | 110 | 150 | 165 | 15 | 15 | 18 | 20 | 110 | 165 | 15 | 15 | 16.5 | 25 | 33 | 44 | 50 | 110 | 165 | 170 | 300 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420
|  |  | 2x9 | 0.08 | 2 | 40 | 50 | 60 | 75 | 110 | 150 | 165 | 15 | 15 | 18 | 20 | 110 | 165 | 15 | 15 | 16.5 | 25 | 33 | 44 | 50 | 110 | 165 | 170 | 300 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420
|  |  | 10 | 0.07 | 2 | 40 | 50 | 60 | 75 | 110 | 150 | 165 | 15 | 15 | 18 | 20 | 110 | 165 | 15 | 15 | 16.5 | 25 | 33 | 44 | 50 | 110 | 165 | 170 | 300 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420
|  |  | 11 | 0.08 | 2 | 40 | 50 | 60 | 75 | 110 | 150 | 165 | 15 | 15 | 18 | 20 | 110 | 165 | 15 | 15 | 16.5 | 25 | 33 | 44 | 50 | 110 | 165 | 170 | 300 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420
|  |  | 13 | 0.08 | 2 | 40 | 50 | 60 | 75 | 110 | 150 | 165 | 15 | 15 | 18 | 20 | 110 | 165 | 15 | 15 | 16.5 | 25 | 33 | 44 | 50 | 110 | 165 | 170 | 300 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420
|  |  | 16 | 0.1 | 2 | 40 | 50 | 60 | 75 | 110 | 150 | 165 | 15 | 15 | 18 | 20 | 110 | 165 | 15 | 15 | 16.5 | 25 | 33 | 44 | 50 | 110 | 165 | 170 | 300 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420
|  |  | 18 | 0.12 | 4.5 | 18 | 22.2222 | 26.6667 | 33.3333 | 48.8889 | 66.6667 | 73.3333 | 6.6667 | 6.6667 | 8 | 8.8889 | 48.8889 | 73.3333 | 6.6667 | 6.6667 | 7.3333 | 11.1111 | 14.6667 | 19.5556 | 22.2222 | 48.8889 | 73.3333 | 75.5556 | 133.3333 | 177.7778 | 186.6667 | 186.6667 | 186.6667 | 186.6667
|  |  | 2x18 | 0.21 | 4 | 20 | 25 | 30 | 37.5 | 55 | 75 | 82.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 10 | 55 | 82.5 | 7.5 | 7.5 | 8.25 | 12.5 | 16.5 | 22 | 25 | 55 | 82.5 | 85 | 150 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210
|  |  | 21 | 0.12 | 3 | 27 | 33.3333 | 40 | 50 | 73.3333 | 100 | 110 | 10 | 10 | 12 | 13.3333 | 73.3333 | 110 | 10 | 10 | 11 | 16.6667 | 22 | 29.3333 | 33.3333 | 73.3333 | 110 | 113.3333 | 200 | 266.6667 | 280 | 280 | 280 | 280
|  |  | 22 | 0.2 | 4.5 | 18 | 22.2222 | 26.6667 | 33.3333 | 48.8889 | 66.6667 | 73.3333 | 6.6667 | 6.6667 | 8 | 8.8889 | 48.8889 | 73.3333 | 6.6667 | 6.6667 | 7.3333 | 11.1111 | 14.6667 | 19.5556 | 22.2222 | 48.8889 | 73.3333 | 75.5556 | 133.3333 | 177.7778 | 186.6667 | 186.6667 | 186.6667 | 186.6667
|  |  | 24 | 0.15 | 4.5 | 18 | 22.2222 | 26.6667 | 33.3333 | 48.8889 | 66.6667 | 73.3333 | 6.6667 | 6.6667 | 8 | 8.8889 | 48.8889 | 73.3333 | 6.6667 | 6.6667 | 7.3333 | 11.1111 | 14.6667 | 19.5556 | 22.2222 | 48.8889 | 73.3333 | 75.5556 | 133.3333 | 177.7778 | 186.6667 | 186.6667 | 186.6667 | 186.6667
|  |  | 26 | 0.15 | 4.5 | 18 | 22.2222 | 26.6667 | 33.3333 | 48.8889 | 66.6667 | 73.3333 | 6.6667 | 6.6667 | 8 | 8.8889 | 48.8889 | 73.3333 | 6.6667 | 6.6667 | 7.3333 | 11.1111 | 14.6667 | 19.5556 | 22.2222 | 48.8889 | 73.3333 | 75.5556 | 133.3333 | 177.7778 | 186.6667 | 186.6667 | 186.6667 | 186.6667
|  |  | 28 | 0.15 | 3.5 | 23 | 28.5714 | 34.2857 | 42.8571 | 62.8571 | 85.7143 | 94.2857 | 8.5714 | 8.5714 | 10.2857 | 11.4286 | 62.8571 | 94.2857 | 8.5714 | 8.5714 | 9.4286 | 14.2857 | 18.8571 | 25.1429 | 28.5714 | 62.8571 | 94.2857 | 97.1429 | 171.4286 | 228.5714 | 240 | 240 | 240 | 240
|  |  | 32 | 0.22 | 4 | 20 | 25 | 30 | 37.5 | 55 | 75 | 82.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 10 | 55 | 82.5 | 7.5 | 7.5 | 8.25 | 12.5 | 16.5 | 22 | 25 | 55 | 82.5 | 85 | 150 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210
|  |  | 36 | 0.21 | 4.5 | 18 | 22.2222 | 26.6667 | 33.3333 | 48.8889 | 66.6667 | 73.3333 | 6.6667 | 6.6667 | 8 | 8.8889 | 48.8889 | 73.3333 | 6.6667 | 6.6667 | 7.3333 | 11.1111 | 14.6667 | 19.5556 | 22.2222 | 48.8889 | 73.3333 | 75.5556 | 133.3333 | 177.7778 | 186.6667 | 186.6667 | 186.6667 | 186.6667
|  |  | 38 | 0.21 | 4.5 | 18 | 22.2222 | 26.6667 | 33.3333 | 48.8889 | 66.6667 | 73.3333 | 6.6667 | 6.6667 | 8 | 8.8889 | 48.8889 | 73.3333 | 6.6667 | 6.6667 | 7.3333 | 11.1111 | 14.6667 | 19.5556 | 22.2222 | 48.8889 | 73.3333 | 75.5556 | 133.3333 | 177.7778 | 186.6667 | 186.6667 | 186.6667 | 186.6667
|  |  | 40 | 0.21 | 4.5 | 18 | 22.2222 | 26.6667 | 33.3333 | 48.8889 | 66.6667 | 73.3333 | 6.6667 | 6.6667 | 8 | 8.8889 | 48.8889 | 73.3333 | 6.6667 | 6.6667 | 7.3333 | 11.1111 | 14.6667 | 19.5556 | 22.2222 | 48.8889 | 73.3333 | 75.5556 | 133.3333 | 177.7778 | 186.6667 | 186.6667 | 186.6667 | 186.6667
|  |  | 58 | 0.32 | 7 | 11 | 14.2857 | 17.1429 | 21.4286 | 31.4286 | 42.8571 | 47.1429 | 4.2857 | 4.2857 | 5.1429 | 5.7143 | 31.4286 | 47.1429 | 4.2857 | 4.2857 | 4.7143 | 7.1429 | 9.4286 | 12.5714 | 14.2857 | 31.4286 | 47.1429 | 48.5714 | 85.7143 | 114.2857 | 120 | 120 | 120 | 120
Kompaktne fluorescenčne sijalke z zunanjimi elektronskimi predstikalnimi napravami | Kompaktleuchtstofflampen mit externen elektronischen vorschaltgeräten | Compact fluorescent lamps with external electronic ballasts | 5 | 0.03 | - | 100 | 200 | 300 | 400 | 666.6667 | 833.3333 | 1000 | 66.6667 | 75 | 105 | 116.6667 | 300 | 416.6667 | 75 | 75 | 78.3333 | 58.3333 | 78.3333 | 103.3333 | 116.6667 | 300 | 416.6667 | 433.3333 | 666.6667 | 1166.6667 | 1200 | 1500 | 1666.6667 | 1833.3333
|  |  | 7 | 0.04 | - | 75 | 150 | 225 | 300 | 500 | 625 | 750 | 50 | 56.25 | 78.75 | 87.5 | 225 | 312.5 | 56.25 | 56.25 | 58.75 | 43.75 | 58.75 | 77.5 | 87.5 | 225 | 312.5 | 325 | 500 | 875 | 900 | 1125 | 1250 | 1375
|  |  | 9 | 0.05 | - | 60 | 120 | 180 | 240 | 400 | 500 | 600 | 40 | 45 | 63 | 70 | 180 | 250 | 45 | 45 | 47 | 35 | 47 | 62 | 70 | 180 | 250 | 260 | 400 | 700 | 720 | 900 | 1000 | 1100
|  |  | 2x9 | 0.09 | - | 33 | 66.6667 | 100 | 133.3333 | 222.2222 | 277.7778 | 333.3333 | 22.2222 | 25 | 35 | 38.8889 | 100 | 138.8889 | 25 | 25 | 26.1111 | 19.4444 | 26.1111 | 34.4444 | 38.8889 | 100 | 138.8889 | 144.4444 | 222.2222 | 388.8889 | 400 | 500 | 555.5556 | 611.1111
|  |  | 10 | 0.05 | - | 60 | 120 | 180 | 240 | 400 | 500 | 600 | 40 | 45 | 63 | 70 | 180 | 250 | 45 | 45 | 47 | 35 | 47 | 62 | 70 | 180 | 250 | 260 | 400 | 700 | 720 | 900 | 1000 | 1100
|  |  | 2x10 | 0.09 | - | 33 | 66.6667 | 100 | 133.3333 | 222.2222 | 277.7778 | 333.3333 | 22.2222 | 25 | 35 | 38.8889 | 100 | 138.8889 | 25 | 25 | 26.1111 | 19.4444 | 26.1111 | 34.4444 | 38.8889 | 100 | 138.8889 | 144.4444 | 222.2222 | 388.8889 | 400 | 500 | 555.5556 | 611.1111
|  |  | 11 | 0.07 | - | 43 | 85.7143 | 128.5714 | 171.4286 | 285.7143 | 357.1429 | 428.5714 | 28.5714 | 32.1429 | 45 | 50 | 128.5714 | 178.5714 | 32.1429 | 32.1429 | 33.5714 | 25 | 33.5714 | 44.2857 | 50 | 128.5714 | 178.5714 | 185.7143 | 285.7143 | 500 | 514.2857 | 642.8571 | 714.2857 | 785.7143
|  |  | 2x11 | 0.12 | - | 25 | 50 | 75 | 100 | 166.6667 | 208.3333 | 250 | 16.6667 | 18.75 | 26.25 | 29.1667 | 75 | 104.1667 | 18.75 | 18.75 | 19.5833 | 14.5833 | 19.5833 | 25.8333 | 29.1667 | 75 | 104.1667 | 108.3333 | 166.6667 | 291.6667 | 300 | 375 | 416.6667 | 458.3333
|  |  | 13 | 0.07 | - | 43 | 85.7143 | 128.5714 | 171.4286 | 285.7143 | 357.1429 | 428.5714 | 28.5714 | 32.1429 | 45 | 50 | 128.5714 | 178.5714 | 32.1429 | 32.1429 | 33.5714 | 25 | 33.5714 | 44.2857 | 50 | 128.5714 | 178.5714 | 185.7143 | 285.7143 | 500 | 514.2857 | 642.8571 | 714.2857 | 785.7143
|  |  | 2x13 | 0.12 | - | 25 | 50 | 75 | 100 | 166.6667 | 208.3333 | 250 | 16.6667 | 18.75 | 26.25 | 29.1667 | 75 | 104.1667 | 18.75 | 18.75 | 19.5833 | 14.5833 | 19.5833 | 25.8333 | 29.1667 | 75 | 104.1667 | 108.3333 | 166.6667 | 291.6667 | 300 | 375 | 416.6667 | 458.3333
|  |  | 14 | 0.08 | - | 38 | 75 | 112.5 | 150 | 250 | 312.5 | 375 | 25 | 28.125 | 39.375 | 43.75 | 112.5 | 156.25 | 28.125 | 28.125 | 29.375 | 21.875 | 29.375 | 38.75 | 43.75 | 112.5 | 156.25 | 162.5 | 250 | 437.5 | 450 | 562.5 | 625 | 687.5
|  |  | 2x14 | 0.15 | - | 20 | 40 | 60 | 80 | 133.3333 | 166.6667 | 200 | 13.3333 | 15 | 21 | 23.3333 | 60 | 83.3333 | 15 | 15 | 15.6667 | 11.6667 | 15.6667 | 20.6667 | 23.3333 | 60 | 83.3333 | 86.6667 | 133.3333 | 233.3333 | 240 | 300 | 333.3333 | 366.6667
|  |  | 16 | 0.07 | - | 43 | 85.7143 | 128.5714 | 171.4286 | 285.7143 | 357.1429 | 428.5714 | 28.5714 | 32.1429 | 45 | 50 | 128.5714 | 178.5714 | 32.1429 | 32.1429 | 33.5714 | 25 | 33.5714 | 44.2857 | 50 | 128.5714 | 178.5714 | 185.7143 | 285.7143 | 500 | 514.2857 | 642.8571 | 714.2857 | 785.7143
|  |  | 17 | 0.1 | - | 30 | 60 | 90 | 120 | 200 | 250 | 300 | 20 | 22.5 | 31.5 | 35 | 90 | 125 | 22.5 | 22.5 | 23.5 | 17.5 | 23.5 | 31 | 35 | 90 | 125 | 130 | 200 | 350 | 360 | 450 | 500 | 550
|  |  | 2x17 | 0.18 | - | 17 | 33.3333 | 50 | 66.6667 | 111.1111 | 138.8889 | 166.6667 | 11.1111 | 12.5 | 17.5 | 19.4444 | 50 | 69.4444 | 12.5 | 12.5 | 13.0556 | 9.7222 | 13.0556 | 17.2222 | 19.4444 | 50 | 69.4444 | 72.2222 | 111.1111 | 194.4444 | 200 | 250 | 277.7778 | 305.5556
|  |  | 18 | 0.09 | - | 33 | 66.6667 | 100 | 133.3333 | 222.2222 | 277.7778 | 333.3333 | 22.2222 | 25 | 35 | 38.8889 | 100 | 138.8889 | 25 | 25 | 26.1111 | 19.4444 | 26.1111 | 34.4444 | 38.8889 | 100 | 138.8889 | 144.4444 | 222.2222 | 388.8889 | 400 | 500 | 555.5556 | 611.1111
|  |  | 2x18 | 0.17 | - | 18 | 35.2941 | 52.9412 | 70.5882 | 117.6471 | 147.0588 | 176.4706 | 11.7647 | 13.2353 | 18.5294 | 20.5882 | 52.9412 | 73.5294 | 13.2353 | 13.2353 | 13.8235 | 10.2941 | 13.8235 | 18.2353 | 20.5882 | 52.9412 | 73.5294 | 76.4706 | 117.6471 | 205.8824 | 211.7647 | 264.7059 | 294.1176 | 323.5294
|  |  | 22 | 0.13 | - | 23 | 46.1538 | 69.2308 | 92.3077 | 153.8462 | 192.3077 | 230.7692 | 15.3846 | 17.3077 | 24.2308 | 26.9231 | 69.2308 | 96.1538 | 17.3077 | 17.3077 | 18.0769 | 13.4615 | 18.0769 | 23.8462 | 26.9231 | 69.2308 | 96.1538 | 100 | 153.8462 | 269.2308 | 276.9231 | 346.1538 | 384.6154 | 423.0769
|  |  | 2x22 | 0.21 | - | 14 | 28.5714 | 42.8571 | 57.1429 | 95.2381 | 119.0476 | 142.8571 | 9.5238 | 10.7143 | 15 | 16.6667 | 42.8571 | 59.5238 | 10.7143 | 10.7143 | 11.1905 | 8.3333 | 11.1905 | 14.7619 | 16.6667 | 42.8571 | 59.5238 | 61.9048 | 95.2381 | 166.6667 | 171.4286 | 214.2857 | 238.0952 | 261.9048
|  |  | 24 | 0.12 | - | 25 | 50 | 75 | 100 | 166.6667 | 208.3333 | 250 | 16.6667 | 18.75 | 26.25 | 29.1667 | 75 | 104.1667 | 18.75 | 18.75 | 19.5833 | 14.5833 | 19.5833 | 25.8333 | 29.1667 | 75 | 104.1667 | 108.3333 | 166.6667 | 291.6667 | 300 | 375 | 416.6667 | 458.3333
|  |  | 2x24 | 0.23 | - | 13 | 26.087 | 39.1304 | 52.1739 | 86.9565 | 108.6957 | 130.4348 | 8.6957 | 9.7826 | 13.6957 | 15.2174 | 39.1304 | 54.3478 | 9.7826 | 9.7826 | 10.2174 | 7.6087 | 10.2174 | 13.4783 | 15.2174 | 39.1304 | 54.3478 | 56.5217 | 86.9565 | 152.1739 | 156.5217 | 195.6522 | 217.3913 | 239.1304
|  |  | 3x24 | 0.32 | - | 9 | 18.75 | 28.125 | 37.5 | 62.5 | 78.125 | 93.75 | 6.25 | 7.0312 | 9.8438 | 10.9375 | 28.125 | 39.0625 | 7.0312 | 7.0312 | 7.3438 | 5.4688 | 7.3438 | 9.6875 | 10.9375 | 28.125 | 39.0625 | 40.625 | 62.5 | 109.375 | 112.5 | 140.625 | 156.25 | 171.875
|  |  | 4x24 | 0.43 | - | 9 | 13.9535 | 20.9302 | 27.907 | 46.5116 | 58.1395 | 69.7674 | 4.6512 | 5.2326 | 7.3256 | 8.1395 | 20.9302 | 29.0698 | 5.2326 | 5.2326 | 5.4651 | 4.0698 | 5.4651 | 7.2093 | 8.1395 | 20.9302 | 29.0698 | 30.2326 | 46.5116 | 81.3953 | 83.7209 | 104.6512 | 116.2791 | 127.907
|  |  | 26 | 0.12 | - | 25 | 50 | 75 | 100 | 166.6667 | 208.3333 | 250 | 16.6667 | 18.75 | 26.25 | 29.1667 | 75 | 104.1667 | 18.75 | 18.75 | 19.5833 | 14.5833 | 19.5833 | 25.8333 | 29.1667 | 75 | 104.1667 | 108.3333 | 166.6667 | 291.6667 | 300 | 375 | 416.6667 | 458.3333
|  |  | 2x26 | 0.24 | - | 13 | 25 | 37.5 | 50 | 83.3333 | 104.1667 | 125 | 8.3333 | 9.375 | 13.125 | 14.5833 | 37.5 | 52.0833 | 9.375 | 9.375 | 9.7917 | 7.2917 | 9.7917 | 12.9167 | 14.5833 | 37.5 | 52.0833 | 54.1667 | 83.3333 | 145.8333 | 150 | 187.5 | 208.3333 | 229.1667
|  |  | 28 | 0.14 | - | 21 | 42.8571 | 64.2857 | 85.7143 | 142.8571 | 178.5714 | 214.2857 | 14.2857 | 16.0714 | 22.5 | 25 | 64.2857 | 89.2857 | 16.0714 | 16.0714 | 16.7857 | 12.5 | 16.7857 | 22.1429 | 25 | 64.2857 | 89.2857 | 92.8571 | 142.8571 | 250 | 257.1429 | 321.4286 | 357.1429 | 392.8571
|  |  | 32 | 0.16 | - | 19 | 37.5 | 56.25 | 75 | 125 | 156.25 | 187.5 | 12.5 | 14.0625 | 19.6875 | 21.875 | 56.25 | 78.125 | 14.0625 | 14.0625 | 14.6875 | 10.9375 | 14.6875 | 19.375 | 21.875 | 56.25 | 78.125 | 81.25 | 125 | 218.75 | 225 | 281.25 | 312.5 | 343.75
|  |  | 2x32 | 0.31 | - | 10 | 19.3548 | 29.0323 | 38.7097 | 64.5161 | 80.6452 | 96.7742 | 6.4516 | 7.2581 | 10.1613 | 11.2903 | 29.0323 | 40.3226 | 7.2581 | 7.2581 | 7.5806 | 5.6452 | 7.5806 | 10 | 11.2903 | 29.0323 | 40.3226 | 41.9355 | 64.5161 | 112.9032 | 116.129 | 145.1613 | 161.2903 | 177.4194
|  |  | 36 | 0.16 | - | 19 | 37.5 | 56.25 | 75 | 125 | 156.25 | 187.5 | 12.5 | 14.0625 | 19.6875 | 21.875 | 56.25 | 78.125 | 14.0625 | 14.0625 | 14.6875 | 10.9375 | 14.6875 | 19.375 | 21.875 | 56.25 | 78.125 | 81.25 | 125 | 218.75 | 225 | 281.25 | 312.5 | 343.75
|  |  | 2x36 | 0.31 | - | 10 | 19.3548 | 29.0323 | 38.7097 | 64.5161 | 80.6452 | 96.7742 | 6.4516 | 7.2581 | 10.1613 | 11.2903 | 29.0323 | 40.3226 | 7.2581 | 7.2581 | 7.5806 | 5.6452 | 7.5806 | 10 | 11.2903 | 29.0323 | 40.3226 | 41.9355 | 64.5161 | 112.9032 | 116.129 | 145.1613 | 161.2903 | 177.4194
|  |  | 38 | 0.17 | - | 18 | 35.2941 | 52.9412 | 70.5882 | 117.6471 | 147.0588 | 176.4706 | 11.7647 | 13.2353 | 18.5294 | 20.5882 | 52.9412 | 73.5294 | 13.2353 | 13.2353 | 13.8235 | 10.2941 | 13.8235 | 18.2353 | 20.5882 | 52.9412 | 73.5294 | 76.4706 | 117.6471 | 205.8824 | 211.7647 | 264.7059 | 294.1176 | 323.5294
|  |  | 2x38 | 0.35 | - | 9 | 17.1429 | 25.7143 | 34.2857 | 57.1429 | 71.4286 | 85.7143 | 5.7143 | 6.4286 | 9 | 10 | 25.7143 | 35.7143 | 6.4286 | 6.4286 | 6.7143 | 5 | 6.7143 | 8.8571 | 10 | 25.7143 | 35.7143 | 37.1429 | 57.1429 | 100 | 102.8571 | 128.5714 | 142.8571 | 157.1429
|  |  | 40 | 0.2 | - | 15 | 30 | 45 | 60 | 100 | 125 | 150 | 10 | 11.25 | 15.75 | 17.5 | 45 | 62.5 | 11.25 | 11.25 | 11.75 | 8.75 | 11.75 | 15.5 | 17.5 | 45 | 62.5 | 65 | 100 | 175 | 180 | 225 | 250 | 275
|  |  | 2x40 | 0.39 | - | 8 | 15.3846 | 23.0769 | 30.7692 | 51.2821 | 64.1026 | 76.9231 | 5.1282 | 5.7692 | 8.0769 | 8.9744 | 23.0769 | 32.0513 | 5.7692 | 5.7692 | 6.0256 | 4.4872 | 6.0256 | 7.9487 | 8.9744 | 23.0769 | 32.0513 | 33.3333 | 51.2821 | 89.7436 | 92.3077 | 115.3846 | 128.2051 | 141.0256
|  |  | 42 | 0.2 | - | 15 | 30 | 45 | 60 | 100 | 125 | 150 | 10 | 11.25 | 15.75 | 17.5 | 45 | 62.5 | 11.25 | 11.25 | 11.75 | 8.75 | 11.75 | 15.5 | 17.5 | 45 | 62.5 | 65 | 100 | 175 | 180 | 225 | 250 | 275
|  |  | 2x42 | 0.41 | - | 7 | 14.6341 | 21.9512 | 29.2683 | 48.7805 | 60.9756 | 73.1707 | 4.878 | 5.4878 | 7.6829 | 8.5366 | 21.9512 | 30.4878 | 5.4878 | 5.4878 | 5.7317 | 4.2683 | 5.7317 | 7.561 | 8.5366 | 21.9512 | 30.4878 | 31.7073 | 48.7805 | 85.3659 | 87.8049 | 109.7561 | 121.9512 | 134.1463
|  |  | 55 | 0.27 | - | 11 | 22.2222 | 33.3333 | 44.4444 | 74.0741 | 92.5926 | 111.1111 | 7.4074 | 8.3333 | 11.6667 | 12.963 | 33.3333 | 46.2963 | 8.3333 | 8.3333 | 8.7037 | 6.4815 | 8.7037 | 11.4815 | 12.963 | 33.3333 | 46.2963 | 48.1481 | 74.0741 | 129.6296 | 133.3333 | 166.6667 | 185.1852 | 203.7037
|  |  | 2x55 | 0.52 | - | 6 | 11.5385 | 17.3077 | 23.0769 | 38.4615 | 48.0769 | 57.6923 | 3.8462 | 4.3269 | 6.0577 | 6.7308 | 17.3077 | 24.0385 | 4.3269 | 4.3269 | 4.5192 | 3.3654 | 4.5192 | 5.9615 | 6.7308 | 17.3077 | 24.0385 | 25 | 38.4615 | 67.3077 | 69.2308 | 86.5385 | 96.1538 | 105.7692
|  |  | 57 | 0.28 | - | 11 | 21.4286 | 32.1429 | 42.8571 | 71.4286 | 89.2857 | 107.1429 | 7.1429 | 8.0357 | 11.25 | 12.5 | 32.1429 | 44.6429 | 8.0357 | 8.0357 | 8.3929 | 6.25 | 8.3929 | 11.0714 | 12.5 | 32.1429 | 44.6429 | 46.4286 | 71.4286 | 125 | 128.5714 | 160.7143 | 178.5714 | 196.4286
|  |  | 2x57 | 0.57 | - | 5 | 10.5263 | 15.7895 | 21.0526 | 35.0877 | 43.8596 | 52.6316 | 3.5088 | 3.9474 | 5.5263 | 6.1404 | 15.7895 | 21.9298 | 3.9474 | 3.9474 | 4.1228 | 3.0702 | 4.1228 | 5.4386 | 6.1404 | 15.7895 | 21.9298 | 22.807 | 35.0877 | 61.4035 | 63.1579 | 78.9474 | 87.7193 | 96.4912
|  |  | 60 | 0.31 | - | 10 | 19.3548 | 29.0323 | 38.7097 | 64.5161 | 80.6452 | 96.7742 | 6.4516 | 7.2581 | 10.1613 | 11.2903 | 29.0323 | 40.3226 | 7.2581 | 7.2581 | 7.5806 | 5.6452 | 7.5806 | 10 | 11.2903 | 29.0323 | 40.3226 | 41.9355 | 64.5161 | 112.9032 | 116.129 | 145.1613 | 161.2903 | 177.4194
|  |  | 2x60 | 0.61 | - | 5 | 9.8361 | 14.7541 | 19.6721 | 32.7869 | 40.9836 | 49.1803 | 3.2787 | 3.6885 | 5.1639 | 5.7377 | 14.7541 | 20.4918 | 3.6885 | 3.6885 | 3.8525 | 2.8689 | 3.8525 | 5.082 | 5.7377 | 14.7541 | 20.4918 | 21.3115 | 32.7869 | 57.377 | 59.0164 | 73.7705 | 81.9672 | 90.1639
|  |  | 70 | 0.34 | - | 9 | 17.6471 | 26.4706 | 35.2941 | 58.8235 | 73.5294 | 88.2353 | 5.8824 | 6.6176 | 9.2647 | 10.2941 | 26.4706 | 36.7647 | 6.6176 | 6.6176 | 6.9118 | 5.1471 | 6.9118 | 9.1176 | 10.2941 | 26.4706 | 36.7647 | 38.2353 | 58.8235 | 102.9412 | 105.8824 | 132.3529 | 147.0588 | 161.7647
|  |  | 80 | 0.38 | - | 8 | 15.7895 | 23.6842 | 31.5789 | 52.6316 | 65.7895 | 78.9474 | 5.2632 | 5.9211 | 8.2895 | 9.2105 | 23.6842 | 32.8947 | 5.9211 | 5.9211 | 6.1842 | 4.6053 | 6.1842 | 8.1579 | 9.2105 | 23.6842 | 32.8947 | 34.2105 | 52.6316 | 92.1053 | 94.7368 | 118.4211 | 131.5789 | 144.7368
|  |  | 2x80 | 0.76 | - | 4 | 7.8947 | 11.8421 | 15.7895 | 26.3158 | 32.8947 | 39.4737 | 2.6316 | 2.9605 | 4.1447 | 4.6053 | 11.8421 | 16.4474 | 2.9605 | 2.9605 | 3.0921 | 2.3026 | 3.0921 | 4.0789 | 4.6053 | 11.8421 | 16.4474 | 17.1053 | 26.3158 | 46.0526 | 47.3684 | 59.2105 | 65.7895 | 72.3684
|  |  | 85 | 0.42 | - | 7 | 14.2857 | 21.4286 | 28.5714 | 47.619 | 59.5238 | 71.4286 | 4.7619 | 5.3571 | 7.5 | 8.3333 | 21.4286 | 29.7619 | 5.3571 | 5.3571 | 5.5952 | 4.1667 | 5.5952 | 7.381 | 8.3333 | 21.4286 | 29.7619 | 30.9524 | 47.619 | 83.3333 | 85.7143 | 107.1429 | 119.0476 | 130.9524
|  |  | 100 | 0.46 | - | 7 | 13.0435 | 19.5652 | 26.087 | 43.4783 | 54.3478 | 65.2174 | 4.3478 | 4.8913 | 6.8478 | 7.6087 | 19.5652 | 27.1739 | 4.8913 | 4.8913 | 5.1087 | 3.8043 | 5.1087 | 6.7391 | 7.6087 | 19.5652 | 27.1739 | 28.2609 | 43.4783 | 76.087 | 78.2609 | 97.8261 | 108.6957 | 119.5652
|  |  | 120 | 0.58 | - | 5 | 10.3448 | 15.5172 | 20.6897 | 34.4828 | 43.1034 | 51.7241 | 3.4483 | 3.8793 | 5.431 | 6.0345 | 15.5172 | 21.5517 | 3.8793 | 3.8793 | 4.0517 | 3.0172 | 4.0517 | 5.3448 | 6.0345 | 15.5172 | 21.5517 | 22.4138 | 34.4828 | 60.3448 | 62.069 | 77.5862 | 86.2069 | 94.8276
|  |  | 150 | 0.69 | - | 4 | 8.6957 | 13.0435 | 17.3913 | 28.9855 | 36.2319 | 43.4783 | 2.8986 | 3.2609 | 4.5652 | 5.0725 | 13.0435 | 18.1159 | 3.2609 | 3.2609 | 3.4058 | 2.5362 | 3.4058 | 4.4928 | 5.0725 | 13.0435 | 18.1159 | 18.8406 | 28.9855 | 50.7246 | 52.1739 | 65.2174 | 72.4638 | 79.7101
Fluorescenčne sijalke z zunanjimi elektromagnetnimi predstikalnimi napravami - nekompenzirane | Leuchtstofflampen mit externen elektromagnetischen vorschaltgeräten - unkompensiert | Fluorescent lamps with external electromagnetic ballasts - uncorrected | 4 | 0.17 | - | 94.1176 | 94.1176 | 94.1176 | 94.1176 | 147.0588 | 188.2353 | 211.7647 | 51.7647 | 51.7647 | 65.8824 | 76.4706 | 117.6471 | 188.2353 | 51.7647 | 51.7647 | 58.8235 | 40.5882 | 61.1765 | 70.5882 | 80 | 141.1765 | 188.2353 | 194.1176 | 225.8824 | 320 | 326.4706 | 352.9412 | 382.3529 | 411.7647
|  |  | 6 | 0.16 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 156.25 | 200 | 225 | 55 | 55 | 70 | 81.25 | 125 | 200 | 55 | 55 | 62.5 | 43.125 | 65 | 75 | 85 | 150 | 200 | 206.25 | 240 | 340 | 346.875 | 375 | 406.25 | 437.5
|  |  | 8 | 0.15 | - | 106.6667 | 106.6667 | 106.6667 | 106.6667 | 166.6667 | 213.3333 | 240 | 58.6667 | 58.6667 | 74.6667 | 86.6667 | 133.3333 | 213.3333 | 58.6667 | 58.6667 | 66.6667 | 46 | 69.3333 | 80 | 90.6667 | 160 | 213.3333 | 220 | 256 | 362.6667 | 370 | 400 | 433.3333 | 466.6667
|  |  | 10 | 0.17 | - | 94.1176 | 94.1176 | 94.1176 | 94.1176 | 147.0588 | 188.2353 | 211.7647 | 51.7647 | 51.7647 | 65.8824 | 76.4706 | 117.6471 | 188.2353 | 51.7647 | 51.7647 | 58.8235 | 40.5882 | 61.1765 | 70.5882 | 80 | 141.1765 | 188.2353 | 194.1176 | 225.8824 | 320 | 326.4706 | 352.9412 | 382.3529 | 411.7647
|  |  | 11 | 0.16 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 156.25 | 200 | 225 | 55 | 55 | 70 | 81.25 | 125 | 200 | 55 | 55 | 62.5 | 43.125 | 65 | 75 | 85 | 150 | 200 | 206.25 | 240 | 340 | 346.875 | 375 | 406.25 | 437.5
|  |  | 13 | 0.17 | - | 94.1176 | 94.1176 | 94.1176 | 94.1176 | 147.0588 | 188.2353 | 211.7647 | 51.7647 | 51.7647 | 65.8824 | 76.4706 | 117.6471 | 188.2353 | 51.7647 | 51.7647 | 58.8235 | 40.5882 | 61.1765 | 70.5882 | 80 | 141.1765 | 188.2353 | 194.1176 | 225.8824 | 320 | 326.4706 | 352.9412 | 382.3529 | 411.7647
|  |  | 14 | 0.4 | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 62.5 | 80 | 90 | 22 | 22 | 28 | 32.5 | 50 | 80 | 22 | 22 | 25 | 17.25 | 26 | 30 | 34 | 60 | 80 | 82.5 | 96 | 136 | 138.75 | 150 | 162.5 | 175
|  |  | 15 | 0.33 | - | 48.4848 | 48.4848 | 48.4848 | 48.4848 | 75.7576 | 96.9697 | 109.0909 | 26.6667 | 26.6667 | 33.9394 | 39.3939 | 60.6061 | 96.9697 | 26.6667 | 26.6667 | 30.303 | 20.9091 | 31.5152 | 36.3636 | 41.2121 | 72.7273 | 96.9697 | 100 | 116.3636 | 164.8485 | 168.1818 | 181.8182 | 196.9697 | 212.1212
|  |  | 16 | 0.2 | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 125 | 160 | 180 | 44 | 44 | 56 | 65 | 100 | 160 | 44 | 44 | 50 | 34.5 | 52 | 60 | 68 | 120 | 160 | 165 | 192 | 272 | 277.5 | 300 | 325 | 350
|  |  | 18 | 0.37 | - | 43.2432 | 43.2432 | 43.2432 | 43.2432 | 67.5676 | 86.4865 | 97.2973 | 23.7838 | 23.7838 | 30.2703 | 35.1351 | 54.0541 | 86.4865 | 23.7838 | 23.7838 | 27.027 | 18.6486 | 28.1081 | 32.4324 | 36.7568 | 64.8649 | 86.4865 | 89.1892 | 103.7838 | 147.027 | 150 | 162.1622 | 175.6757 | 189.1892
|  |  | 20 | 0.38 | - | 42.1053 | 42.1053 | 42.1053 | 42.1053 | 65.7895 | 84.2105 | 94.7368 | 23.1579 | 23.1579 | 29.4737 | 34.2105 | 52.6316 | 84.2105 | 23.1579 | 23.1579 | 26.3158 | 18.1579 | 27.3684 | 31.5789 | 35.7895 | 63.1579 | 84.2105 | 86.8421 | 101.0526 | 143.1579 | 146.0526 | 157.8947 | 171.0526 | 184.2105
|  |  | 22 | 0.37 | - | 43.2432 | 43.2432 | 43.2432 | 43.2432 | 67.5676 | 86.4865 | 97.2973 | 23.7838 | 23.7838 | 30.2703 | 35.1351 | 54.0541 | 86.4865 | 23.7838 | 23.7838 | 27.027 | 18.6486 | 28.1081 | 32.4324 | 36.7568 | 64.8649 | 86.4865 | 89.1892 | 103.7838 | 147.027 | 150 | 162.1622 | 175.6757 | 189.1892
|  |  | 25 | 0.29 | - | 55.1724 | 55.1724 | 55.1724 | 55.1724 | 86.2069 | 110.3448 | 124.1379 | 30.3448 | 30.3448 | 38.6207 | 44.8276 | 68.9655 | 110.3448 | 30.3448 | 30.3448 | 34.4828 | 23.7931 | 35.8621 | 41.3793 | 46.8966 | 82.7586 | 110.3448 | 113.7931 | 132.4138 | 187.5862 | 191.3793 | 206.8966 | 224.1379 | 241.3793
|  |  | 30 | 0.37 | - | 43.2432 | 43.2432 | 43.2432 | 43.2432 | 67.5676 | 86.4865 | 97.2973 | 23.7838 | 23.7838 | 30.2703 | 35.1351 | 54.0541 | 86.4865 | 23.7838 | 23.7838 | 27.027 | 18.6486 | 28.1081 | 32.4324 | 36.7568 | 64.8649 | 86.4865 | 89.1892 | 103.7838 | 147.027 | 150 | 162.1622 | 175.6757 | 189.1892
|  |  | 32 | 0.43 | - | 37.2093 | 37.2093 | 37.2093 | 37.2093 | 58.1395 | 74.4186 | 83.7209 | 20.4651 | 20.4651 | 26.0465 | 30.2326 | 46.5116 | 74.4186 | 20.4651 | 20.4651 | 23.2558 | 16.0465 | 24.186 | 27.907 | 31.6279 | 55.814 | 74.4186 | 76.7442 | 89.3023 | 126.5116 | 129.0698 | 139.5349 | 151.1628 | 162.7907
|  |  | 36 | 0.43 | - | 37.2093 | 37.2093 | 37.2093 | 37.2093 | 58.1395 | 74.4186 | 83.7209 | 20.4651 | 20.4651 | 26.0465 | 30.2326 | 46.5116 | 74.4186 | 20.4651 | 20.4651 | 23.2558 | 16.0465 | 24.186 | 27.907 | 31.6279 | 55.814 | 74.4186 | 76.7442 | 89.3023 | 126.5116 | 129.0698 | 139.5349 | 151.1628 | 162.7907
|  |  | 38 | 0.43 | - | 37.2093 | 37.2093 | 37.2093 | 37.2093 | 58.1395 | 74.4186 | 83.7209 | 20.4651 | 20.4651 | 26.0465 | 30.2326 | 46.5116 | 74.4186 | 20.4651 | 20.4651 | 23.2558 | 16.0465 | 24.186 | 27.907 | 31.6279 | 55.814 | 74.4186 | 76.7442 | 89.3023 | 126.5116 | 129.0698 | 139.5349 | 151.1628 | 162.7907
|  |  | 40 | 0.43 | - | 37.2093 | 37.2093 | 37.2093 | 37.2093 | 58.1395 | 74.4186 | 83.7209 | 20.4651 | 20.4651 | 26.0465 | 30.2326 | 46.5116 | 74.4186 | 20.4651 | 20.4651 | 23.2558 | 16.0465 | 24.186 | 27.907 | 31.6279 | 55.814 | 74.4186 | 76.7442 | 89.3023 | 126.5116 | 129.0698 | 139.5349 | 151.1628 | 162.7907
|  |  | 58 | 0.67 | - | 23.8806 | 23.8806 | 23.8806 | 23.8806 | 37.3134 | 47.7612 | 53.7313 | 13.1343 | 13.1343 | 16.7164 | 19.403 | 29.8507 | 47.7612 | 13.1343 | 13.1343 | 14.9254 | 10.2985 | 15.5224 | 17.9104 | 20.2985 | 35.8209 | 47.7612 | 49.2537 | 57.3134 | 81.194 | 82.8358 | 89.5522 | 97.0149 | 104.4776
|  |  | 65 | 0.67 | - | 23.8806 | 23.8806 | 23.8806 | 23.8806 | 37.3134 | 47.7612 | 53.7313 | 13.1343 | 13.1343 | 16.7164 | 19.403 | 29.8507 | 47.7612 | 13.1343 | 13.1343 | 14.9254 | 10.2985 | 15.5224 | 17.9104 | 20.2985 | 35.8209 | 47.7612 | 49.2537 | 57.3134 | 81.194 | 82.8358 | 89.5522 | 97.0149 | 104.4776
|  |  | 75 | 0.67 | - | 23.8806 | 23.8806 | 23.8806 | 23.8806 | 37.3134 | 47.7612 | 53.7313 | 13.1343 | 13.1343 | 16.7164 | 19.403 | 29.8507 | 47.7612 | 13.1343 | 13.1343 | 14.9254 | 10.2985 | 15.5224 | 17.9104 | 20.2985 | 35.8209 | 47.7612 | 49.2537 | 57.3134 | 81.194 | 82.8358 | 89.5522 | 97.0149 | 104.4776
|  |  | 80 | 0.8 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 31.25 | 40 | 45 | 11 | 11 | 14 | 16.25 | 25 | 40 | 11 | 11 | 12.5 | 8.625 | 13 | 15 | 17 | 30 | 40 | 41.25 | 48 | 68 | 69.375 | 75 | 81.25 | 87.5
|  |  | 85 | 0.8 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 31.25 | 40 | 45 | 11 | 11 | 14 | 16.25 | 25 | 40 | 11 | 11 | 12.5 | 8.625 | 13 | 15 | 17 | 30 | 40 | 41.25 | 48 | 68 | 69.375 | 75 | 81.25 | 87.5
|  |  | 100 | 0.96 | - | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 26.0417 | 33.3333 | 37.5 | 9.1667 | 9.1667 | 11.6667 | 13.5417 | 20.8333 | 33.3333 | 9.1667 | 9.1667 | 10.4167 | 7.1875 | 10.8333 | 12.5 | 14.1667 | 25 | 33.3333 | 34.375 | 40 | 56.6667 | 57.8125 | 62.5 | 67.7083 | 72.9167
|  |  | 125 | 0.94 | - | 17.0213 | 17.0213 | 17.0213 | 17.0213 | 26.5957 | 34.0426 | 38.2979 | 9.3617 | 9.3617 | 11.9149 | 13.8298 | 21.2766 | 34.0426 | 9.3617 | 9.3617 | 10.6383 | 7.3404 | 11.0638 | 12.766 | 14.4681 | 25.5319 | 34.0426 | 35.1064 | 40.8511 | 57.8723 | 59.0426 | 63.8298 | 69.1489 | 74.4681
Fluorescenčne sijalke z zunanjimi elektromagnetnimi predstikalnimi napravami - vzporedno kompenzirane | Leuchtstofflampen mit externen elektromagnetischen vorschaltgeräten - parallel kompensiert | Fluorescent lamps with external electromagnetic ballasts - parallel corrected | 4 | 0.09 | 2 | 40 | 50 | 60 | 75 | 110 | 165 | 175 | 15 | 15 | 18 | 20 | 110 | 165 | 15 | 15 | 16.5 | 45 | 60 | 80 | 87.5 | 130 | 175 | 200 | 300 | 380 | 400 | 400 | 400 | 400
|  |  | 6 | 0.08 | 2 | 40 | 50 | 60 | 75 | 110 | 165 | 175 | 15 | 15 | 18 | 20 | 110 | 165 | 15 | 15 | 16.5 | 45 | 60 | 80 | 87.5 | 130 | 175 | 200 | 300 | 380 | 400 | 400 | 400 | 400
|  |  | 8 | 0.08 | 2 | 40 | 50 | 60 | 75 | 110 | 165 | 175 | 15 | 15 | 18 | 20 | 110 | 165 | 15 | 15 | 16.5 | 45 | 60 | 80 | 87.5 | 130 | 175 | 200 | 300 | 380 | 400 | 400 | 400 | 400
|  |  | 10 | 0.09 | 2 | 40 | 50 | 60 | 75 | 110 | 165 | 175 | 15 | 15 | 18 | 20 | 110 | 165 | 15 | 15 | 16.5 | 45 | 60 | 80 | 87.5 | 130 | 175 | 200 | 300 | 380 | 400 | 400 | 400 | 400
|  |  | 11 | 0.08 | 2 | 40 | 50 | 60 | 75 | 110 | 165 | 175 | 15 | 15 | 18 | 20 | 110 | 165 | 15 | 15 | 16.5 | 45 | 60 | 80 | 87.5 | 130 | 175 | 200 | 300 | 380 | 400 | 400 | 400 | 400
|  |  | 13 | 0.09 | 2 | 40 | 50 | 60 | 75 | 110 | 165 | 175 | 15 | 15 | 18 | 20 | 110 | 165 | 15 | 15 | 16.5 | 45 | 60 | 80 | 87.5 | 130 | 175 | 200 | 300 | 380 | 400 | 400 | 400 | 400
|  |  | 14 | 0.2 | 4.5 | 17.7778 | 22.2222 | 26.6667 | 33.3333 | 48.8889 | 73.3333 | 77.7778 | 6.6667 | 6.6667 | 8 | 8.8889 | 48.8889 | 73.3333 | 6.6667 | 6.6667 | 7.3333 | 20 | 26.6667 | 35.5556 | 38.8889 | 57.7778 | 77.7778 | 88.8889 | 133.3333 | 168.8889 | 177.7778 | 177.7778 | 177.7778 | 177.7778
|  |  | 15 | 0.17 | 4.5 | 17.7778 | 22.2222 | 26.6667 | 33.3333 | 48.8889 | 73.3333 | 77.7778 | 6.6667 | 6.6667 | 8 | 8.8889 | 48.8889 | 73.3333 | 6.6667 | 6.6667 | 7.3333 | 20 | 26.6667 | 35.5556 | 38.8889 | 57.7778 | 77.7778 | 88.8889 | 133.3333 | 168.8889 | 177.7778 | 177.7778 | 177.7778 | 177.7778
|  |  | 16 | 0.1 | 2.5 | 32 | 40 | 48 | 60 | 88 | 132 | 140 | 12 | 12 | 14.4 | 16 | 88 | 132 | 12 | 12 | 13.2 | 36 | 48 | 64 | 70 | 104 | 140 | 160 | 240 | 304 | 320 | 320 | 320 | 320
|  |  | 18 | 0.19 | 4.5 | 17.7778 | 22.2222 | 26.6667 | 33.3333 | 48.8889 | 73.3333 | 77.7778 | 6.6667 | 6.6667 | 8 | 8.8889 | 48.8889 | 73.3333 | 6.6667 | 6.6667 | 7.3333 | 20 | 26.6667 | 35.5556 | 38.8889 | 57.7778 | 77.7778 | 88.8889 | 133.3333 | 168.8889 | 177.7778 | 177.7778 | 177.7778 | 177.7778
|  |  | 20 | 0.19 | 4.5 | 17.7778 | 22.2222 | 26.6667 | 33.3333 | 48.8889 | 73.3333 | 77.7778 | 6.6667 | 6.6667 | 8 | 8.8889 | 48.8889 | 73.3333 | 6.6667 | 6.6667 | 7.3333 | 20 | 26.6667 | 35.5556 | 38.8889 | 57.7778 | 77.7778 | 88.8889 | 133.3333 | 168.8889 | 177.7778 | 177.7778 | 177.7778 | 177.7778
|  |  | 22 | 0.19 | 5 | 16 | 20 | 24 | 30 | 44 | 66 | 70 | 6 | 6 | 7.2 | 8 | 44 | 66 | 6 | 6 | 6.6 | 18 | 24 | 32 | 35 | 52 | 70 | 80 | 120 | 152 | 160 | 160 | 160 | 160
|  |  | 25 | 0.15 | 3.5 | 22.8571 | 28.5714 | 34.2857 | 42.8571 | 62.8571 | 94.2857 | 100 | 8.5714 | 8.5714 | 10.2857 | 11.4286 | 62.8571 | 94.2857 | 8.5714 | 8.5714 | 9.4286 | 25.7143 | 34.2857 | 45.7143 | 50 | 74.2857 | 100 | 114.2857 | 171.4286 | 217.1429 | 228.5714 | 228.5714 | 228.5714 | 228.5714
|  |  | 30 | 0.24 | 4.5 | 17.7778 | 22.2222 | 26.6667 | 33.3333 | 48.8889 | 73.3333 | 77.7778 | 6.6667 | 6.6667 | 8 | 8.8889 | 48.8889 | 73.3333 | 6.6667 | 6.6667 | 7.3333 | 20 | 26.6667 | 35.5556 | 38.8889 | 57.7778 | 77.7778 | 88.8889 | 133.3333 | 168.8889 | 177.7778 | 177.7778 | 177.7778 | 177.7778
|  |  | 32 | 0.29 | 5 | 16 | 20 | 24 | 30 | 44 | 66 | 70 | 6 | 6 | 7.2 | 8 | 44 | 66 | 6 | 6 | 6.6 | 18 | 24 | 32 | 35 | 52 | 70 | 80 | 120 | 152 | 160 | 160 | 160 | 160
|  |  | 36 | 0.29 | 4.5 | 17.7778 | 22.2222 | 26.6667 | 33.3333 | 48.8889 | 73.3333 | 77.7778 | 6.6667 | 6.6667 | 8 | 8.8889 | 48.8889 | 73.3333 | 6.6667 | 6.6667 | 7.3333 | 20 | 26.6667 | 35.5556 | 38.8889 | 57.7778 | 77.7778 | 88.8889 | 133.3333 | 168.8889 | 177.7778 | 177.7778 | 177.7778 | 177.7778
|  |  | 38 | 0.29 | 4.5 | 17.7778 | 22.2222 | 26.6667 | 33.3333 | 48.8889 | 73.3333 | 77.7778 | 6.6667 | 6.6667 | 8 | 8.8889 | 48.8889 | 73.3333 | 6.6667 | 6.6667 | 7.3333 | 20 | 26.6667 | 35.5556 | 38.8889 | 57.7778 | 77.7778 | 88.8889 | 133.3333 | 168.8889 | 177.7778 | 177.7778 | 177.7778 | 177.7778
|  |  | 40 | 0.29 | 4.5 | 17.7778 | 22.2222 | 26.6667 | 33.3333 | 48.8889 | 73.3333 | 77.7778 | 6.6667 | 6.6667 | 8 | 8.8889 | 48.8889 | 73.3333 | 6.6667 | 6.6667 | 7.3333 | 20 | 26.6667 | 35.5556 | 38.8889 | 57.7778 | 77.7778 | 88.8889 | 133.3333 | 168.8889 | 177.7778 | 177.7778 | 177.7778 | 177.7778
|  |  | 58 | 0.46 | 7 | 11.4286 | 14.2857 | 17.1429 | 21.4286 | 31.4286 | 47.1429 | 50 | 4.2857 | 4.2857 | 5.1429 | 5.7143 | 31.4286 | 47.1429 | 4.2857 | 4.2857 | 4.7143 | 12.8571 | 17.1429 | 22.8571 | 25 | 37.1429 | 50 | 57.1429 | 85.7143 | 108.5714 | 114.2857 | 114.2857 | 114.2857 | 114.2857
|  |  | 65 | 0.46 | 7 | 11.4286 | 14.2857 | 17.1429 | 21.4286 | 31.4286 | 47.1429 | 50 | 4.2857 | 4.2857 | 5.1429 | 5.7143 | 31.4286 | 47.1429 | 4.2857 | 4.2857 | 4.7143 | 12.8571 | 17.1429 | 22.8571 | 25 | 37.1429 | 50 | 57.1429 | 85.7143 | 108.5714 | 114.2857 | 114.2857 | 114.2857 | 114.2857
|  |  | 75 | 0.46 | 6 | 13.3333 | 16.6667 | 20 | 25 | 36.6667 | 55 | 58.3333 | 5 | 5 | 6 | 6.6667 | 36.6667 | 55 | 5 | 5 | 5.5 | 15 | 20 | 26.6667 | 29.1667 | 43.3333 | 58.3333 | 66.6667 | 100 | 126.6667 | 133.3333 | 133.3333 | 133.3333 | 133.3333
|  |  | 80 | 0.57 | 7 | 11.4286 | 14.2857 | 17.1429 | 21.4286 | 31.4286 | 47.1429 | 50 | 4.2857 | 4.2857 | 5.1429 | 5.7143 | 31.4286 | 47.1429 | 4.2857 | 4.2857 | 4.7143 | 12.8571 | 17.1429 | 22.8571 | 25 | 37.1429 | 50 | 57.1429 | 85.7143 | 108.5714 | 114.2857 | 114.2857 | 114.2857 | 114.2857
|  |  | 85 | 0.57 | 8 | 10 | 12.5 | 15 | 18.75 | 27.5 | 41.25 | 43.75 | 3.75 | 3.75 | 4.5 | 5 | 27.5 | 41.25 | 3.75 | 3.75 | 4.125 | 11.25 | 15 | 20 | 21.875 | 32.5 | 43.75 | 50 | 75 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | 100 | 0.66 | 10 | 8 | 10 | 12 | 15 | 22 | 33 | 35 | 3 | 3 | 3.6 | 4 | 22 | 33 | 3 | 3 | 3.3 | 9 | 12 | 16 | 17.5 | 26 | 35 | 40 | 60 | 76 | 80 | 80 | 80 | 80
|  |  | 125 | 0.65 | 18 | 4.4444 | 5.5556 | 6.6667 | 8.3333 | 12.2222 | 18.3333 | 19.4444 | 1.6667 | 1.6667 | 2 | 2.2222 | 12.2222 | 18.3333 | 1.6667 | 1.6667 | 1.8333 | 5 | 6.6667 | 8.8889 | 9.7222 | 14.4444 | 19.4444 | 22.2222 | 33.3333 | 42.2222 | 44.4444 | 44.4444 | 44.4444 | 44.4444
Zaporedna vezava dveh fluorescenčnih sijalk z zunanjo elektromagnetno predstikalno napravo - nekompenzirana | Tandemschaltung leuchtstofflampen mit externen elektromagnetische vorschaltgeräte - unkompensiert | Series circuit for two fluorescent lamps with external electromagnetic ballast - uncorrected | 2x4 | 0.34 | - | 47.0588 | 47.0588 | 47.0588 | 47.0588 | 73.5294 | 94.1176 | 105.8824 | 25.8824 | 25.8824 | 32.9412 | 38.2353 | 58.8235 | 94.1176 | 25.8824 | 25.8824 | 29.4118 | 20.2941 | 30.5882 | 35.2941 | 40 | 70.5882 | 94.1176 | 97.0588 | 112.9412 | 160 | 163.2353 | 176.4706 | 191.1765 | 205.8824
|  |  | 2x6 | 0.32 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 78.125 | 100 | 112.5 | 27.5 | 27.5 | 35 | 40.625 | 62.5 | 100 | 27.5 | 27.5 | 31.25 | 21.5625 | 32.5 | 37.5 | 42.5 | 75 | 100 | 103.125 | 120 | 170 | 173.4375 | 187.5 | 203.125 | 218.75
|  |  | 2x8 | 0.3 | - | 53.3333 | 53.3333 | 53.3333 | 53.3333 | 83.3333 | 106.6667 | 120 | 29.3333 | 29.3333 | 37.3333 | 43.3333 | 66.6667 | 106.6667 | 29.3333 | 29.3333 | 33.3333 | 23 | 34.6667 | 40 | 45.3333 | 80 | 106.6667 | 110 | 128 | 181.3333 | 185 | 200 | 216.6667 | 233.3333
|  |  | 2x10 | 0.34 | - | 47.0588 | 47.0588 | 47.0588 | 47.0588 | 73.5294 | 94.1176 | 105.8824 | 25.8824 | 25.8824 | 32.9412 | 38.2353 | 58.8235 | 94.1176 | 25.8824 | 25.8824 | 29.4118 | 20.2941 | 30.5882 | 35.2941 | 40 | 70.5882 | 94.1176 | 97.0588 | 112.9412 | 160 | 163.2353 | 176.4706 | 191.1765 | 205.8824
|  |  | 2x11 | 0.32 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 78.125 | 100 | 112.5 | 27.5 | 27.5 | 35 | 40.625 | 62.5 | 100 | 27.5 | 27.5 | 31.25 | 21.5625 | 32.5 | 37.5 | 42.5 | 75 | 100 | 103.125 | 120 | 170 | 173.4375 | 187.5 | 203.125 | 218.75
|  |  | 2x13 | 0.34 | - | 47.0588 | 47.0588 | 47.0588 | 47.0588 | 73.5294 | 94.1176 | 105.8824 | 25.8824 | 25.8824 | 32.9412 | 38.2353 | 58.8235 | 94.1176 | 25.8824 | 25.8824 | 29.4118 | 20.2941 | 30.5882 | 35.2941 | 40 | 70.5882 | 94.1176 | 97.0588 | 112.9412 | 160 | 163.2353 | 176.4706 | 191.1765 | 205.8824
|  |  | 2x14 | 0.8 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 31.25 | 40 | 45 | 11 | 11 | 14 | 16.25 | 25 | 40 | 11 | 11 | 12.5 | 8.625 | 13 | 15 | 17 | 30 | 40 | 41.25 | 48 | 68 | 69.375 | 75 | 81.25 | 87.5
|  |  | 2x15 | 0.66 | - | 24.2424 | 24.2424 | 24.2424 | 24.2424 | 37.8788 | 48.4848 | 54.5455 | 13.3333 | 13.3333 | 16.9697 | 19.697 | 30.303 | 48.4848 | 13.3333 | 13.3333 | 15.1515 | 10.4545 | 15.7576 | 18.1818 | 20.6061 | 36.3636 | 48.4848 | 50 | 58.1818 | 82.4242 | 84.0909 | 90.9091 | 98.4848 | 106.0606
|  |  | 2x16 | 0.4 | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 62.5 | 80 | 90 | 22 | 22 | 28 | 32.5 | 50 | 80 | 22 | 22 | 25 | 17.25 | 26 | 30 | 34 | 60 | 80 | 82.5 | 96 | 136 | 138.75 | 150 | 162.5 | 175
|  |  | 2x18 | 0.74 | - | 21.6216 | 21.6216 | 21.6216 | 21.6216 | 33.7838 | 43.2432 | 48.6486 | 11.8919 | 11.8919 | 15.1351 | 17.5676 | 27.027 | 43.2432 | 11.8919 | 11.8919 | 13.5135 | 9.3243 | 14.0541 | 16.2162 | 18.3784 | 32.4324 | 43.2432 | 44.5946 | 51.8919 | 73.5135 | 75 | 81.0811 | 87.8378 | 94.5946
|  |  | 2x20 | 0.76 | - | 21.0526 | 21.0526 | 21.0526 | 21.0526 | 32.8947 | 42.1053 | 47.3684 | 11.5789 | 11.5789 | 14.7368 | 17.1053 | 26.3158 | 42.1053 | 11.5789 | 11.5789 | 13.1579 | 9.0789 | 13.6842 | 15.7895 | 17.8947 | 31.5789 | 42.1053 | 43.4211 | 50.5263 | 71.5789 | 73.0263 | 78.9474 | 85.5263 | 92.1053
|  |  | 2x22 | 0.74 | - | 21.6216 | 21.6216 | 21.6216 | 21.6216 | 33.7838 | 43.2432 | 48.6486 | 11.8919 | 11.8919 | 15.1351 | 17.5676 | 27.027 | 43.2432 | 11.8919 | 11.8919 | 13.5135 | 9.3243 | 14.0541 | 16.2162 | 18.3784 | 32.4324 | 43.2432 | 44.5946 | 51.8919 | 73.5135 | 75 | 81.0811 | 87.8378 | 94.5946
|  |  | 2x25 | 0.58 | - | 27.5862 | 27.5862 | 27.5862 | 27.5862 | 43.1034 | 55.1724 | 62.069 | 15.1724 | 15.1724 | 19.3103 | 22.4138 | 34.4828 | 55.1724 | 15.1724 | 15.1724 | 17.2414 | 11.8966 | 17.931 | 20.6897 | 23.4483 | 41.3793 | 55.1724 | 56.8966 | 66.2069 | 93.7931 | 95.6897 | 103.4483 | 112.069 | 120.6897
|  |  | 2x30 | 0.74 | - | 21.6216 | 21.6216 | 21.6216 | 21.6216 | 33.7838 | 43.2432 | 48.6486 | 11.8919 | 11.8919 | 15.1351 | 17.5676 | 27.027 | 43.2432 | 11.8919 | 11.8919 | 13.5135 | 9.3243 | 14.0541 | 16.2162 | 18.3784 | 32.4324 | 43.2432 | 44.5946 | 51.8919 | 73.5135 | 75 | 81.0811 | 87.8378 | 94.5946
|  |  | 2x32 | 0.86 | - | 18.6047 | 18.6047 | 18.6047 | 18.6047 | 29.0698 | 37.2093 | 41.8605 | 10.2326 | 10.2326 | 13.0233 | 15.1163 | 23.2558 | 37.2093 | 10.2326 | 10.2326 | 11.6279 | 8.0233 | 12.093 | 13.9535 | 15.814 | 27.907 | 37.2093 | 38.3721 | 44.6512 | 63.2558 | 64.5349 | 69.7674 | 75.5814 | 81.3953
|  |  | 2x36 | 0.86 | - | 18.6047 | 18.6047 | 18.6047 | 18.6047 | 29.0698 | 37.2093 | 41.8605 | 10.2326 | 10.2326 | 13.0233 | 15.1163 | 23.2558 | 37.2093 | 10.2326 | 10.2326 | 11.6279 | 8.0233 | 12.093 | 13.9535 | 15.814 | 27.907 | 37.2093 | 38.3721 | 44.6512 | 63.2558 | 64.5349 | 69.7674 | 75.5814 | 81.3953
|  |  | 2x38 | 0.86 | - | 18.6047 | 18.6047 | 18.6047 | 18.6047 | 29.0698 | 37.2093 | 41.8605 | 10.2326 | 10.2326 | 13.0233 | 15.1163 | 23.2558 | 37.2093 | 10.2326 | 10.2326 | 11.6279 | 8.0233 | 12.093 | 13.9535 | 15.814 | 27.907 | 37.2093 | 38.3721 | 44.6512 | 63.2558 | 64.5349 | 69.7674 | 75.5814 | 81.3953
|  |  | 2x40 | 0.86 | - | 18.6047 | 18.6047 | 18.6047 | 18.6047 | 29.0698 | 37.2093 | 41.8605 | 10.2326 | 10.2326 | 13.0233 | 15.1163 | 23.2558 | 37.2093 | 10.2326 | 10.2326 | 11.6279 | 8.0233 | 12.093 | 13.9535 | 15.814 | 27.907 | 37.2093 | 38.3721 | 44.6512 | 63.2558 | 64.5349 | 69.7674 | 75.5814 | 81.3953
|  |  | 2x58 | 1.34 | - | 11.9403 | 11.9403 | 11.9403 | 11.9403 | 18.6567 | 23.8806 | 26.8657 | 6.5672 | 6.5672 | 8.3582 | 9.7015 | 14.9254 | 23.8806 | 6.5672 | 6.5672 | 7.4627 | 5.1493 | 7.7612 | 8.9552 | 10.1493 | 17.9104 | 23.8806 | 24.6269 | 28.6567 | 40.597 | 41.4179 | 44.7761 | 48.5075 | 52.2388
|  |  | 2x65 | 1.34 | - | 11.9403 | 11.9403 | 11.9403 | 11.9403 | 18.6567 | 23.8806 | 26.8657 | 6.5672 | 6.5672 | 8.3582 | 9.7015 | 14.9254 | 23.8806 | 6.5672 | 6.5672 | 7.4627 | 5.1493 | 7.7612 | 8.9552 | 10.1493 | 17.9104 | 23.8806 | 24.6269 | 28.6567 | 40.597 | 41.4179 | 44.7761 | 48.5075 | 52.2388
|  |  | 2x75 | 1.34 | - | 11.9403 | 11.9403 | 11.9403 | 11.9403 | 18.6567 | 23.8806 | 26.8657 | 6.5672 | 6.5672 | 8.3582 | 9.7015 | 14.9254 | 23.8806 | 6.5672 | 6.5672 | 7.4627 | 5.1493 | 7.7612 | 8.9552 | 10.1493 | 17.9104 | 23.8806 | 24.6269 | 28.6567 | 40.597 | 41.4179 | 44.7761 | 48.5075 | 52.2388
|  |  | 2x80 | 1.6 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 15.625 | 20 | 22.5 | 5.5 | 5.5 | 7 | 8.125 | 12.5 | 20 | 5.5 | 5.5 | 6.25 | 4.3125 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 15 | 20 | 20.625 | 24 | 34 | 34.6875 | 37.5 | 40.625 | 43.75
|  |  | 2x85 | 1.6 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 15.625 | 20 | 22.5 | 5.5 | 5.5 | 7 | 8.125 | 12.5 | 20 | 5.5 | 5.5 | 6.25 | 4.3125 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 15 | 20 | 20.625 | 24 | 34 | 34.6875 | 37.5 | 40.625 | 43.75
|  |  | 2x100 | 1.92 | - | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 13.0208 | 16.6667 | 18.75 | 4.5833 | 4.5833 | 5.8333 | 6.7708 | 10.4167 | 16.6667 | 4.5833 | 4.5833 | 5.2083 | 3.5938 | 5.4167 | 6.25 | 7.0833 | 12.5 | 16.6667 | 17.1875 | 20 | 28.3333 | 28.9062 | 31.25 | 33.8542 | 36.4583
|  |  | 2x125 | 1.88 | - | 8.5106 | 8.5106 | 8.5106 | 8.5106 | 13.2979 | 17.0213 | 19.1489 | 4.6809 | 4.6809 | 5.9574 | 6.9149 | 10.6383 | 17.0213 | 4.6809 | 4.6809 | 5.3191 | 3.6702 | 5.5319 | 6.383 | 7.234 | 12.766 | 17.0213 | 17.5532 | 20.4255 | 28.9362 | 29.5213 | 31.9149 | 34.5745 | 37.234
Zaporedna vezava dveh fluorescenčnih sijalk z zunanjo elektromagnetno predstikalno napravo - vzporedno kompenzirana | Tandemschaltung leuchtstofflampen mit externen elektromagnetische vorschaltgeräte - parallel kompensiert | Series circuit for two fluorescent lamps with external electromagnetic ballast - parallel corrected | 2x4 | 0.17 | 2 | 40 | 50 | 60 | 75 | 110 | 165 | 175 | 15 | 15 | 18 | 20 | 110 | 165 | 15 | 15 | 16.5 | 45 | 60 | 80 | 87.5 | 130 | 175 | 200 | 300 | 380 | 400 | 400 | 400 | 400
|  |  | 2x6 | 0.16 | 2 | 40 | 50 | 60 | 75 | 110 | 165 | 175 | 15 | 15 | 18 | 20 | 110 | 165 | 15 | 15 | 16.5 | 45 | 60 | 80 | 87.5 | 130 | 175 | 200 | 300 | 380 | 400 | 400 | 400 | 400
|  |  | 2x8 | 0.15 | 2 | 40 | 50 | 60 | 75 | 110 | 165 | 175 | 15 | 15 | 18 | 20 | 110 | 165 | 15 | 15 | 16.5 | 45 | 60 | 80 | 87.5 | 130 | 175 | 200 | 300 | 380 | 400 | 400 | 400 | 400
|  |  | 2x10 | 0.17 | 2 | 40 | 50 | 60 | 75 | 110 | 165 | 175 | 15 | 15 | 18 | 20 | 110 | 165 | 15 | 15 | 16.5 | 45 | 60 | 80 | 87.5 | 130 | 175 | 200 | 300 | 380 | 400 | 400 | 400 | 400
|  |  | 2x11 | 0.16 | 2 | 40 | 50 | 60 | 75 | 110 | 165 | 175 | 15 | 15 | 18 | 20 | 110 | 165 | 15 | 15 | 16.5 | 45 | 60 | 80 | 87.5 | 130 | 175 | 200 | 300 | 380 | 400 | 400 | 400 | 400
|  |  | 2x13 | 0.17 | 2 | 40 | 50 | 60 | 75 | 110 | 165 | 175 | 15 | 15 | 18 | 20 | 110 | 165 | 15 | 15 | 16.5 | 45 | 60 | 80 | 87.5 | 130 | 175 | 200 | 300 | 380 | 400 | 400 | 400 | 400
|  |  | 2x14 | 0.4 | 4.5 | 17.7778 | 22.2222 | 26.6667 | 33.3333 | 48.8889 | 73.3333 | 77.7778 | 6.6667 | 6.6667 | 8 | 8.8889 | 48.8889 | 73.3333 | 6.6667 | 6.6667 | 7.3333 | 20 | 26.6667 | 35.5556 | 38.8889 | 57.7778 | 77.7778 | 88.8889 | 133.3333 | 168.8889 | 177.7778 | 177.7778 | 177.7778 | 177.7778
|  |  | 2x15 | 0.33 | 4.5 | 17.7778 | 22.2222 | 26.6667 | 33.3333 | 48.8889 | 73.3333 | 77.7778 | 6.6667 | 6.6667 | 8 | 8.8889 | 48.8889 | 73.3333 | 6.6667 | 6.6667 | 7.3333 | 20 | 26.6667 | 35.5556 | 38.8889 | 57.7778 | 77.7778 | 88.8889 | 133.3333 | 168.8889 | 177.7778 | 177.7778 | 177.7778 | 177.7778
|  |  | 2x16 | 0.2 | 2.5 | 32 | 40 | 48 | 60 | 88 | 132 | 140 | 12 | 12 | 14.4 | 16 | 88 | 132 | 12 | 12 | 13.2 | 36 | 48 | 64 | 70 | 104 | 140 | 160 | 240 | 304 | 320 | 320 | 320 | 320
|  |  | 2x18 | 0.37 | 4.5 | 17.7778 | 22.2222 | 26.6667 | 33.3333 | 48.8889 | 73.3333 | 77.7778 | 6.6667 | 6.6667 | 8 | 8.8889 | 48.8889 | 73.3333 | 6.6667 | 6.6667 | 7.3333 | 20 | 26.6667 | 35.5556 | 38.8889 | 57.7778 | 77.7778 | 88.8889 | 133.3333 | 168.8889 | 177.7778 | 177.7778 | 177.7778 | 177.7778
|  |  | 2x20 | 0.38 | 4.5 | 17.7778 | 22.2222 | 26.6667 | 33.3333 | 48.8889 | 73.3333 | 77.7778 | 6.6667 | 6.6667 | 8 | 8.8889 | 48.8889 | 73.3333 | 6.6667 | 6.6667 | 7.3333 | 20 | 26.6667 | 35.5556 | 38.8889 | 57.7778 | 77.7778 | 88.8889 | 133.3333 | 168.8889 | 177.7778 | 177.7778 | 177.7778 | 177.7778
|  |  | 2x22 | 0.37 | 5 | 16 | 20 | 24 | 30 | 44 | 66 | 70 | 6 | 6 | 7.2 | 8 | 44 | 66 | 6 | 6 | 6.6 | 18 | 24 | 32 | 35 | 52 | 70 | 80 | 120 | 152 | 160 | 160 | 160 | 160
|  |  | 2x25 | 0.29 | 3.5 | 22.8571 | 28.5714 | 34.2857 | 42.8571 | 62.8571 | 94.2857 | 100 | 8.5714 | 8.5714 | 10.2857 | 11.4286 | 62.8571 | 94.2857 | 8.5714 | 8.5714 | 9.4286 | 25.7143 | 34.2857 | 45.7143 | 50 | 74.2857 | 100 | 114.2857 | 171.4286 | 217.1429 | 228.5714 | 228.5714 | 228.5714 | 228.5714
|  |  | 2x30 | 0.37 | 4.5 | 17.7778 | 22.2222 | 26.6667 | 33.3333 | 48.8889 | 73.3333 | 77.7778 | 6.6667 | 6.6667 | 8 | 8.8889 | 48.8889 | 73.3333 | 6.6667 | 6.6667 | 7.3333 | 20 | 26.6667 | 35.5556 | 38.8889 | 57.7778 | 77.7778 | 88.8889 | 133.3333 | 168.8889 | 177.7778 | 177.7778 | 177.7778 | 177.7778
|  |  | 2x32 | 0.43 | 5 | 16 | 20 | 24 | 30 | 44 | 66 | 70 | 6 | 6 | 7.2 | 8 | 44 | 66 | 6 | 6 | 6.6 | 18 | 24 | 32 | 35 | 52 | 70 | 80 | 120 | 152 | 160 | 160 | 160 | 160
|  |  | 2x36 | 0.43 | 4.5 | 17.7778 | 22.2222 | 26.6667 | 33.3333 | 48.8889 | 73.3333 | 77.7778 | 6.6667 | 6.6667 | 8 | 8.8889 | 48.8889 | 73.3333 | 6.6667 | 6.6667 | 7.3333 | 20 | 26.6667 | 35.5556 | 38.8889 | 57.7778 | 77.7778 | 88.8889 | 133.3333 | 168.8889 | 177.7778 | 177.7778 | 177.7778 | 177.7778
|  |  | 2x38 | 0.43 | 4.5 | 17.7778 | 22.2222 | 26.6667 | 33.3333 | 48.8889 | 73.3333 | 77.7778 | 6.6667 | 6.6667 | 8 | 8.8889 | 48.8889 | 73.3333 | 6.6667 | 6.6667 | 7.3333 | 20 | 26.6667 | 35.5556 | 38.8889 | 57.7778 | 77.7778 | 88.8889 | 133.3333 | 168.8889 | 177.7778 | 177.7778 | 177.7778 | 177.7778
|  |  | 2x40 | 0.43 | 4.5 | 17.7778 | 22.2222 | 26.6667 | 33.3333 | 48.8889 | 73.3333 | 77.7778 | 6.6667 | 6.6667 | 8 | 8.8889 | 48.8889 | 73.3333 | 6.6667 | 6.6667 | 7.3333 | 20 | 26.6667 | 35.5556 | 38.8889 | 57.7778 | 77.7778 | 88.8889 | 133.3333 | 168.8889 | 177.7778 | 177.7778 | 177.7778 | 177.7778
|  |  | 2x58 | 0.67 | 7 | 11.4286 | 14.2857 | 17.1429 | 21.4286 | 31.4286 | 47.1429 | 50 | 4.2857 | 4.2857 | 5.1429 | 5.7143 | 31.4286 | 47.1429 | 4.2857 | 4.2857 | 4.7143 | 12.8571 | 17.1429 | 22.8571 | 25 | 37.1429 | 50 | 57.1429 | 85.7143 | 108.5714 | 114.2857 | 114.2857 | 114.2857 | 114.2857
|  |  | 2x65 | 0.67 | 7 | 11.4286 | 14.2857 | 17.1429 | 21.4286 | 31.4286 | 47.1429 | 50 | 4.2857 | 4.2857 | 5.1429 | 5.7143 | 31.4286 | 47.1429 | 4.2857 | 4.2857 | 4.7143 | 12.8571 | 17.1429 | 22.8571 | 25 | 37.1429 | 50 | 57.1429 | 85.7143 | 108.5714 | 114.2857 | 114.2857 | 114.2857 | 114.2857
|  |  | 2x75 | 0.67 | 6 | 13.3333 | 16.6667 | 20 | 25 | 36.6667 | 55 | 58.3333 | 5 | 5 | 6 | 6.6667 | 36.6667 | 55 | 5 | 5 | 5.5 | 15 | 20 | 26.6667 | 29.1667 | 43.3333 | 58.3333 | 66.6667 | 100 | 126.6667 | 133.3333 | 133.3333 | 133.3333 | 133.3333
|  |  | 2x80 | 0.8 | 7 | 11.4286 | 14.2857 | 17.1429 | 21.4286 | 31.4286 | 47.1429 | 50 | 4.2857 | 4.2857 | 5.1429 | 5.7143 | 31.4286 | 47.1429 | 4.2857 | 4.2857 | 4.7143 | 12.8571 | 17.1429 | 22.8571 | 25 | 37.1429 | 50 | 57.1429 | 85.7143 | 108.5714 | 114.2857 | 114.2857 | 114.2857 | 114.2857
|  |  | 2x85 | 0.8 | 8 | 10 | 12.5 | 15 | 18.75 | 27.5 | 41.25 | 43.75 | 3.75 | 3.75 | 4.5 | 5 | 27.5 | 41.25 | 3.75 | 3.75 | 4.125 | 11.25 | 15 | 20 | 21.875 | 32.5 | 43.75 | 50 | 75 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | 2x100 | 0.96 | 10 | 8 | 10 | 12 | 15 | 22 | 33 | 35 | 3 | 3 | 3.6 | 4 | 22 | 33 | 3 | 3 | 3.3 | 9 | 12 | 16 | 17.5 | 26 | 35 | 40 | 60 | 76 | 80 | 80 | 80 | 80
|  |  | 2x125 | 0.94 | 18 | 4.4444 | 5.5556 | 6.6667 | 8.3333 | 12.2222 | 18.3333 | 19.4444 | 1.6667 | 1.6667 | 2 | 2.2222 | 12.2222 | 18.3333 | 1.6667 | 1.6667 | 1.8333 | 5 | 6.6667 | 8.8889 | 9.7222 | 14.4444 | 19.4444 | 22.2222 | 33.3333 | 42.2222 | 44.4444 | 44.4444 | 44.4444 | 44.4444
DUO vezava fluorescenčnih sijalk z zunanjima elektromagnetnima predstikalnima napravama - serijsko kompenzirana | Duoschaltung leuchtstofflampen mit externen elektromagnetische vorschaltgeräte - serie kompensiert | Lead-lag circuit for fluorescent lamps with external electromagnetic ballasts - series corrected | 2x18 | 0.26 | 2.7 | 61.5385 | 61.5385 | 61.5385 | 61.5385 | 96.1538 | 123.0769 | 138.4615 | 30.7692 | 30.7692 | 40 | 50 | 100 | 150 | 30.7692 | 30.7692 | 34.6154 | 30.7692 | 36.1538 | 46.1538 | 58.0769 | 101.9231 | 134.6154 | 134.6154 | 180 | 250 | 253.8462 | 269.2308 | 288.4615 | 307.6923
|  |  | 2x36 | 0.48 | 4.5 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 52.0833 | 66.6667 | 75 | 16.6667 | 16.6667 | 21.6667 | 27.0833 | 54.1667 | 81.25 | 16.6667 | 16.6667 | 18.75 | 16.6667 | 19.5833 | 25 | 31.4583 | 55.2083 | 72.9167 | 72.9167 | 97.5 | 135.4167 | 137.5 | 145.8333 | 156.25 | 166.6667
|  |  | 2x40 | 0.48 | 4.5 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 52.0833 | 66.6667 | 75 | 16.6667 | 16.6667 | 21.6667 | 27.0833 | 54.1667 | 81.25 | 16.6667 | 16.6667 | 18.75 | 16.6667 | 19.5833 | 25 | 31.4583 | 55.2083 | 72.9167 | 72.9167 | 97.5 | 135.4167 | 137.5 | 145.8333 | 156.25 | 166.6667
|  |  | 2x58 | 0.78 | 7 | 20.5128 | 20.5128 | 20.5128 | 20.5128 | 32.0513 | 41.0256 | 46.1538 | 10.2564 | 10.2564 | 13.3333 | 16.6667 | 33.3333 | 50 | 10.2564 | 10.2564 | 11.5385 | 10.2564 | 12.0513 | 15.3846 | 19.359 | 33.9744 | 44.8718 | 44.8718 | 60 | 83.3333 | 84.6154 | 89.7436 | 96.1538 | 102.5641
|  |  | 2x65 | 0.78 | 7 | 20.5128 | 20.5128 | 20.5128 | 20.5128 | 32.0513 | 41.0256 | 46.1538 | 10.2564 | 10.2564 | 13.3333 | 16.6667 | 33.3333 | 50 | 10.2564 | 10.2564 | 11.5385 | 10.2564 | 12.0513 | 15.3846 | 19.359 | 33.9744 | 44.8718 | 44.8718 | 60 | 83.3333 | 84.6154 | 89.7436 | 96.1538 | 102.5641
|  |  | 2x80 | 0.96 | 9 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 26.0417 | 33.3333 | 37.5 | 8.3333 | 8.3333 | 10.8333 | 13.5417 | 27.0833 | 40.625 | 8.3333 | 8.3333 | 9.375 | 8.3333 | 9.7917 | 12.5 | 15.7292 | 27.6042 | 36.4583 | 36.4583 | 48.75 | 67.7083 | 68.75 | 72.9167 | 78.125 | 83.3333
|  |  | 2x85 | 0.96 | 9 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 26.0417 | 33.3333 | 37.5 | 8.3333 | 8.3333 | 10.8333 | 13.5417 | 27.0833 | 40.625 | 8.3333 | 8.3333 | 9.375 | 8.3333 | 9.7917 | 12.5 | 15.7292 | 27.6042 | 36.4583 | 36.4583 | 48.75 | 67.7083 | 68.75 | 72.9167 | 78.125 | 83.3333
|  |  | 2x125 | 1.2 | 18 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 20.8333 | 26.6667 | 30 | 6.6667 | 6.6667 | 8.6667 | 10.8333 | 21.6667 | 32.5 | 6.6667 | 6.6667 | 7.5 | 6.6667 | 7.8333 | 10 | 12.5833 | 22.0833 | 29.1667 | 29.1667 | 39 | 54.1667 | 55 | 58.3333 | 62.5 | 66.6667
Fluorescenčne sijalke z zunanjimi elektronskimi predstikalnimi napravami | Leuchtstofflampen mit externen elektronischen vorschaltgeräten | Fluorescent lamps with external electronic ballasts | 4 | 0.03 | - | 100 | 200 | 300 | 400 | 666.6667 | 833.3333 | 1000 | 66.6667 | 116.6667 | 158.3333 | 170 | 416.6667 | 600 | 116.6667 | 116.6667 | 166.6667 | 166.6667 | 183.3333 | 216.6667 | 241.6667 | 491.6667 | 683.3333 | 700 | 833.3333 | 1333.3333 | 1366.6667 | 1433.3333 | 1533.3333 | 1666.6667
|  |  | 6 | 0.033 | - | 90.9091 | 181.8182 | 272.7273 | 363.6364 | 606.0606 | 757.5758 | 909.0909 | 60.6061 | 106.0606 | 143.9394 | 154.5455 | 378.7879 | 545.4545 | 106.0606 | 106.0606 | 151.5152 | 151.5152 | 166.6667 | 196.9697 | 219.697 | 446.9697 | 621.2121 | 636.3636 | 757.5758 | 1212.1212 | 1242.4242 | 1303.0303 | 1393.9394 | 1515.1515
|  |  | 2x6 | 0.06 | - | 50 | 100 | 150 | 200 | 333.3333 | 416.6667 | 500 | 33.3333 | 58.3333 | 79.1667 | 85 | 208.3333 | 300 | 58.3333 | 58.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 91.6667 | 108.3333 | 120.8333 | 245.8333 | 341.6667 | 350 | 416.6667 | 666.6667 | 683.3333 | 716.6667 | 766.6667 | 833.3333
|  |  | 8 | 0.04 | - | 75 | 150 | 225 | 300 | 500 | 625 | 750 | 50 | 87.5 | 118.75 | 127.5 | 312.5 | 450 | 87.5 | 87.5 | 125 | 125 | 137.5 | 162.5 | 181.25 | 368.75 | 512.5 | 525 | 625 | 1000 | 1025 | 1075 | 1150 | 1250
|  |  | 2x8 | 0.08 | - | 37.5 | 75 | 112.5 | 150 | 250 | 312.5 | 375 | 25 | 43.75 | 59.375 | 63.75 | 156.25 | 225 | 43.75 | 43.75 | 62.5 | 62.5 | 68.75 | 81.25 | 90.625 | 184.375 | 256.25 | 262.5 | 312.5 | 500 | 512.5 | 537.5 | 575 | 625
|  |  | 10 | 0.05 | - | 60 | 120 | 180 | 240 | 400 | 500 | 600 | 40 | 70 | 95 | 102 | 250 | 360 | 70 | 70 | 100 | 100 | 110 | 130 | 145 | 295 | 410 | 420 | 500 | 800 | 820 | 860 | 920 | 1000
|  |  | 2x10 | 0.09 | - | 33.3333 | 66.6667 | 100 | 133.3333 | 222.2222 | 277.7778 | 333.3333 | 22.2222 | 38.8889 | 52.7778 | 56.6667 | 138.8889 | 200 | 38.8889 | 38.8889 | 55.5556 | 55.5556 | 61.1111 | 72.2222 | 80.5556 | 163.8889 | 227.7778 | 233.3333 | 277.7778 | 444.4444 | 455.5556 | 477.7778 | 511.1111 | 555.5556
|  |  | 11 | 0.06 | - | 50 | 100 | 150 | 200 | 333.3333 | 416.6667 | 500 | 33.3333 | 58.3333 | 79.1667 | 85 | 208.3333 | 300 | 58.3333 | 58.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 91.6667 | 108.3333 | 120.8333 | 245.8333 | 341.6667 | 350 | 416.6667 | 666.6667 | 683.3333 | 716.6667 | 766.6667 | 833.3333
|  |  | 13 | 0.07 | - | 42.8571 | 85.7143 | 128.5714 | 171.4286 | 285.7143 | 357.1429 | 428.5714 | 28.5714 | 50 | 67.8571 | 72.8571 | 178.5714 | 257.1429 | 50 | 50 | 71.4286 | 71.4286 | 78.5714 | 92.8571 | 103.5714 | 210.7143 | 292.8571 | 300 | 357.1429 | 571.4286 | 585.7143 | 614.2857 | 657.1429 | 714.2857
|  |  | 14 | 0.08 | - | 37.5 | 75 | 112.5 | 150 | 250 | 312.5 | 375 | 25 | 43.75 | 59.375 | 63.75 | 156.25 | 225 | 43.75 | 43.75 | 62.5 | 62.5 | 68.75 | 81.25 | 90.625 | 184.375 | 256.25 | 262.5 | 312.5 | 500 | 512.5 | 537.5 | 575 | 625
|  |  | 2x14 | 0.15 | - | 20 | 40 | 60 | 80 | 133.3333 | 166.6667 | 200 | 13.3333 | 23.3333 | 31.6667 | 34 | 83.3333 | 120 | 23.3333 | 23.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 36.6667 | 43.3333 | 48.3333 | 98.3333 | 136.6667 | 140 | 166.6667 | 266.6667 | 273.3333 | 286.6667 | 306.6667 | 333.3333
|  |  | 3x14 | 0.21 | - | 14.2857 | 28.5714 | 42.8571 | 57.1429 | 95.2381 | 119.0476 | 142.8571 | 9.5238 | 16.6667 | 22.619 | 24.2857 | 59.5238 | 85.7143 | 16.6667 | 16.6667 | 23.8095 | 23.8095 | 26.1905 | 30.9524 | 34.5238 | 70.2381 | 97.619 | 100 | 119.0476 | 190.4762 | 195.2381 | 204.7619 | 219.0476 | 238.0952
|  |  | 4x14 | 0.28 | - | 10.7143 | 21.4286 | 32.1429 | 42.8571 | 71.4286 | 89.2857 | 107.1429 | 7.1429 | 12.5 | 16.9643 | 18.2143 | 44.6429 | 64.2857 | 12.5 | 12.5 | 17.8571 | 17.8571 | 19.6429 | 23.2143 | 25.8929 | 52.6786 | 73.2143 | 75 | 89.2857 | 142.8571 | 146.4286 | 153.5714 | 164.2857 | 178.5714
|  |  | 15 | 0.08 | - | 37.5 | 75 | 112.5 | 150 | 250 | 312.5 | 375 | 25 | 43.75 | 59.375 | 63.75 | 156.25 | 225 | 43.75 | 43.75 | 62.5 | 62.5 | 68.75 | 81.25 | 90.625 | 184.375 | 256.25 | 262.5 | 312.5 | 500 | 512.5 | 537.5 | 575 | 625
|  |  | 2x15 | 0.13 | - | 23.0769 | 46.1538 | 69.2308 | 92.3077 | 153.8462 | 192.3077 | 230.7692 | 15.3846 | 26.9231 | 36.5385 | 39.2308 | 96.1538 | 138.4615 | 26.9231 | 26.9231 | 38.4615 | 38.4615 | 42.3077 | 50 | 55.7692 | 113.4615 | 157.6923 | 161.5385 | 192.3077 | 307.6923 | 315.3846 | 330.7692 | 353.8462 | 384.6154
|  |  | 16 | 0.07 | - | 42.8571 | 85.7143 | 128.5714 | 171.4286 | 285.7143 | 357.1429 | 428.5714 | 28.5714 | 50 | 67.8571 | 72.8571 | 178.5714 | 257.1429 | 50 | 50 | 71.4286 | 71.4286 | 78.5714 | 92.8571 | 103.5714 | 210.7143 | 292.8571 | 300 | 357.1429 | 571.4286 | 585.7143 | 614.2857 | 657.1429 | 714.2857
|  |  | 2x16 | 0.14 | - | 21.4286 | 42.8571 | 64.2857 | 85.7143 | 142.8571 | 178.5714 | 214.2857 | 14.2857 | 25 | 33.9286 | 36.4286 | 89.2857 | 128.5714 | 25 | 25 | 35.7143 | 35.7143 | 39.2857 | 46.4286 | 51.7857 | 105.3571 | 146.4286 | 150 | 178.5714 | 285.7143 | 292.8571 | 307.1429 | 328.5714 | 357.1429
|  |  | 3x16 | 0.2 | - | 15 | 30 | 45 | 60 | 100 | 125 | 150 | 10 | 17.5 | 23.75 | 25.5 | 62.5 | 90 | 17.5 | 17.5 | 25 | 25 | 27.5 | 32.5 | 36.25 | 73.75 | 102.5 | 105 | 125 | 200 | 205 | 215 | 230 | 250
|  |  | 4x16 | 0.28 | - | 10.7143 | 21.4286 | 32.1429 | 42.8571 | 71.4286 | 89.2857 | 107.1429 | 7.1429 | 12.5 | 16.9643 | 18.2143 | 44.6429 | 64.2857 | 12.5 | 12.5 | 17.8571 | 17.8571 | 19.6429 | 23.2143 | 25.8929 | 52.6786 | 73.2143 | 75 | 89.2857 | 142.8571 | 146.4286 | 153.5714 | 164.2857 | 178.5714
|  |  | 18 | 0.09 | - | 33.3333 | 66.6667 | 100 | 133.3333 | 222.2222 | 277.7778 | 333.3333 | 22.2222 | 38.8889 | 52.7778 | 56.6667 | 138.8889 | 200 | 38.8889 | 38.8889 | 55.5556 | 55.5556 | 61.1111 | 72.2222 | 80.5556 | 163.8889 | 227.7778 | 233.3333 | 277.7778 | 444.4444 | 455.5556 | 477.7778 | 511.1111 | 555.5556
|  |  | 2x18 | 0.17 | - | 17.6471 | 35.2941 | 52.9412 | 70.5882 | 117.6471 | 147.0588 | 176.4706 | 11.7647 | 20.5882 | 27.9412 | 30 | 73.5294 | 105.8824 | 20.5882 | 20.5882 | 29.4118 | 29.4118 | 32.3529 | 38.2353 | 42.6471 | 86.7647 | 120.5882 | 123.5294 | 147.0588 | 235.2941 | 241.1765 | 252.9412 | 270.5882 | 294.1176
|  |  | 3x18 | 0.24 | - | 12.5 | 25 | 37.5 | 50 | 83.3333 | 104.1667 | 125 | 8.3333 | 14.5833 | 19.7917 | 21.25 | 52.0833 | 75 | 14.5833 | 14.5833 | 20.8333 | 20.8333 | 22.9167 | 27.0833 | 30.2083 | 61.4583 | 85.4167 | 87.5 | 104.1667 | 166.6667 | 170.8333 | 179.1667 | 191.6667 | 208.3333
|  |  | 4x18 | 0.31 | - | 9.6774 | 19.3548 | 29.0323 | 38.7097 | 64.5161 | 80.6452 | 96.7742 | 6.4516 | 11.2903 | 15.3226 | 16.4516 | 40.3226 | 58.0645 | 11.2903 | 11.2903 | 16.129 | 16.129 | 17.7419 | 20.9677 | 23.3871 | 47.5806 | 66.129 | 67.7419 | 80.6452 | 129.0323 | 132.2581 | 138.7097 | 148.3871 | 161.2903
|  |  | 19 | 0.11 | - | 27.2727 | 54.5455 | 81.8182 | 109.0909 | 181.8182 | 227.2727 | 272.7273 | 18.1818 | 31.8182 | 43.1818 | 46.3636 | 113.6364 | 163.6364 | 31.8182 | 31.8182 | 45.4545 | 45.4545 | 50 | 59.0909 | 65.9091 | 134.0909 | 186.3636 | 190.9091 | 227.2727 | 363.6364 | 372.7273 | 390.9091 | 418.1818 | 454.5455
|  |  | 2x19 | 0.22 | - | 13.6364 | 27.2727 | 40.9091 | 54.5455 | 90.9091 | 113.6364 | 136.3636 | 9.0909 | 15.9091 | 21.5909 | 23.1818 | 56.8182 | 81.8182 | 15.9091 | 15.9091 | 22.7273 | 22.7273 | 25 | 29.5455 | 32.9545 | 67.0455 | 93.1818 | 95.4545 | 113.6364 | 181.8182 | 186.3636 | 195.4545 | 209.0909 | 227.2727
|  |  | 20 | 0.11 | - | 27.2727 | 54.5455 | 81.8182 | 109.0909 | 181.8182 | 227.2727 | 272.7273 | 18.1818 | 31.8182 | 43.1818 | 46.3636 | 113.6364 | 163.6364 | 31.8182 | 31.8182 | 45.4545 | 45.4545 | 50 | 59.0909 | 65.9091 | 134.0909 | 186.3636 | 190.9091 | 227.2727 | 363.6364 | 372.7273 | 390.9091 | 418.1818 | 454.5455
|  |  | 2x20 | 0.22 | - | 13.6364 | 27.2727 | 40.9091 | 54.5455 | 90.9091 | 113.6364 | 136.3636 | 9.0909 | 15.9091 | 21.5909 | 23.1818 | 56.8182 | 81.8182 | 15.9091 | 15.9091 | 22.7273 | 22.7273 | 25 | 29.5455 | 32.9545 | 67.0455 | 93.1818 | 95.4545 | 113.6364 | 181.8182 | 186.3636 | 195.4545 | 209.0909 | 227.2727
|  |  | 21 | 0.11 | - | 27.2727 | 54.5455 | 81.8182 | 109.0909 | 181.8182 | 227.2727 | 272.7273 | 18.1818 | 31.8182 | 43.1818 | 46.3636 | 113.6364 | 163.6364 | 31.8182 | 31.8182 | 45.4545 | 45.4545 | 50 | 59.0909 | 65.9091 | 134.0909 | 186.3636 | 190.9091 | 227.2727 | 363.6364 | 372.7273 | 390.9091 | 418.1818 | 454.5455
|  |  | 2x21 | 0.22 | - | 13.6364 | 27.2727 | 40.9091 | 54.5455 | 90.9091 | 113.6364 | 136.3636 | 9.0909 | 15.9091 | 21.5909 | 23.1818 | 56.8182 | 81.8182 | 15.9091 | 15.9091 | 22.7273 | 22.7273 | 25 | 29.5455 | 32.9545 | 67.0455 | 93.1818 | 95.4545 | 113.6364 | 181.8182 | 186.3636 | 195.4545 | 209.0909 | 227.2727
|  |  | 22 | 0.11 | - | 27.2727 | 54.5455 | 81.8182 | 109.0909 | 181.8182 | 227.2727 | 272.7273 | 18.1818 | 31.8182 | 43.1818 | 46.3636 | 113.6364 | 163.6364 | 31.8182 | 31.8182 | 45.4545 | 45.4545 | 50 | 59.0909 | 65.9091 | 134.0909 | 186.3636 | 190.9091 | 227.2727 | 363.6364 | 372.7273 | 390.9091 | 418.1818 | 454.5455
|  |  | 2x22 | 0.23 | - | 13.0435 | 26.087 | 39.1304 | 52.1739 | 86.9565 | 108.6957 | 130.4348 | 8.6957 | 15.2174 | 20.6522 | 22.1739 | 54.3478 | 78.2609 | 15.2174 | 15.2174 | 21.7391 | 21.7391 | 23.913 | 28.2609 | 31.5217 | 64.1304 | 89.1304 | 91.3043 | 108.6957 | 173.913 | 178.2609 | 186.9565 | 200 | 217.3913
|  |  | 24 | 0.12 | - | 25 | 50 | 75 | 100 | 166.6667 | 208.3333 | 250 | 16.6667 | 29.1667 | 39.5833 | 42.5 | 104.1667 | 150 | 29.1667 | 29.1667 | 41.6667 | 41.6667 | 45.8333 | 54.1667 | 60.4167 | 122.9167 | 170.8333 | 175 | 208.3333 | 333.3333 | 341.6667 | 358.3333 | 383.3333 | 416.6667
|  |  | 2x24 | 0.22 | - | 13.6364 | 27.2727 | 40.9091 | 54.5455 | 90.9091 | 113.6364 | 136.3636 | 9.0909 | 15.9091 | 21.5909 | 23.1818 | 56.8182 | 81.8182 | 15.9091 | 15.9091 | 22.7273 | 22.7273 | 25 | 29.5455 | 32.9545 | 67.0455 | 93.1818 | 95.4545 | 113.6364 | 181.8182 | 186.3636 | 195.4545 | 209.0909 | 227.2727
|  |  | 3x24 | 0.33 | - | 9.0909 | 18.1818 | 27.2727 | 36.3636 | 60.6061 | 75.7576 | 90.9091 | 6.0606 | 10.6061 | 14.3939 | 15.4545 | 37.8788 | 54.5455 | 10.6061 | 10.6061 | 15.1515 | 15.1515 | 16.6667 | 19.697 | 21.9697 | 44.697 | 62.1212 | 63.6364 | 75.7576 | 121.2121 | 124.2424 | 130.303 | 139.3939 | 151.5152
|  |  | 4x24 | 0.43 | - | 6.9767 | 13.9535 | 20.9302 | 27.907 | 46.5116 | 58.1395 | 69.7674 | 4.6512 | 8.1395 | 11.0465 | 11.8605 | 29.0698 | 41.8605 | 8.1395 | 8.1395 | 11.6279 | 11.6279 | 12.7907 | 15.1163 | 16.8605 | 34.3023 | 47.6744 | 48.8372 | 58.1395 | 93.0233 | 95.3488 | 100 | 106.9767 | 116.2791
|  |  | 25 | 0.15 | - | 20 | 40 | 60 | 80 | 133.3333 | 166.6667 | 200 | 13.3333 | 23.3333 | 31.6667 | 34 | 83.3333 | 120 | 23.3333 | 23.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 36.6667 | 43.3333 | 48.3333 | 98.3333 | 136.6667 | 140 | 166.6667 | 266.6667 | 273.3333 | 286.6667 | 306.6667 | 333.3333
|  |  | 2x25 | 0.28 | - | 10.7143 | 21.4286 | 32.1429 | 42.8571 | 71.4286 | 89.2857 | 107.1429 | 7.1429 | 12.5 | 16.9643 | 18.2143 | 44.6429 | 64.2857 | 12.5 | 12.5 | 17.8571 | 17.8571 | 19.6429 | 23.2143 | 25.8929 | 52.6786 | 73.2143 | 75 | 89.2857 | 142.8571 | 146.4286 | 153.5714 | 164.2857 | 178.5714
|  |  | 28 | 0.14 | - | 21.4286 | 42.8571 | 64.2857 | 85.7143 | 142.8571 | 178.5714 | 214.2857 | 14.2857 | 25 | 33.9286 | 36.4286 | 89.2857 | 128.5714 | 25 | 25 | 35.7143 | 35.7143 | 39.2857 | 46.4286 | 51.7857 | 105.3571 | 146.4286 | 150 | 178.5714 | 285.7143 | 292.8571 | 307.1429 | 328.5714 | 357.1429
|  |  | 2x28 | 0.27 | - | 11.1111 | 22.2222 | 33.3333 | 44.4444 | 74.0741 | 92.5926 | 111.1111 | 7.4074 | 12.963 | 17.5926 | 18.8889 | 46.2963 | 66.6667 | 12.963 | 12.963 | 18.5185 | 18.5185 | 20.3704 | 24.0741 | 26.8519 | 54.6296 | 75.9259 | 77.7778 | 92.5926 | 148.1481 | 151.8519 | 159.2593 | 170.3704 | 185.1852
|  |  | 30 | 0.14 | - | 21.4286 | 42.8571 | 64.2857 | 85.7143 | 142.8571 | 178.5714 | 214.2857 | 14.2857 | 25 | 33.9286 | 36.4286 | 89.2857 | 128.5714 | 25 | 25 | 35.7143 | 35.7143 | 39.2857 | 46.4286 | 51.7857 | 105.3571 | 146.4286 | 150 | 178.5714 | 285.7143 | 292.8571 | 307.1429 | 328.5714 | 357.1429
|  |  | 2x30 | 0.27 | - | 11.1111 | 22.2222 | 33.3333 | 44.4444 | 74.0741 | 92.5926 | 111.1111 | 7.4074 | 12.963 | 17.5926 | 18.8889 | 46.2963 | 66.6667 | 12.963 | 12.963 | 18.5185 | 18.5185 | 20.3704 | 24.0741 | 26.8519 | 54.6296 | 75.9259 | 77.7778 | 92.5926 | 148.1481 | 151.8519 | 159.2593 | 170.3704 | 185.1852
|  |  | 32 | 0.17 | - | 17.6471 | 35.2941 | 52.9412 | 70.5882 | 117.6471 | 147.0588 | 176.4706 | 11.7647 | 20.5882 | 27.9412 | 30 | 73.5294 | 105.8824 | 20.5882 | 20.5882 | 29.4118 | 29.4118 | 32.3529 | 38.2353 | 42.6471 | 86.7647 | 120.5882 | 123.5294 | 147.0588 | 235.2941 | 241.1765 | 252.9412 | 270.5882 | 294.1176
|  |  | 2x32 | 0.35 | - | 8.5714 | 17.1429 | 25.7143 | 34.2857 | 57.1429 | 71.4286 | 85.7143 | 5.7143 | 10 | 13.5714 | 14.5714 | 35.7143 | 51.4286 | 10 | 10 | 14.2857 | 14.2857 | 15.7143 | 18.5714 | 20.7143 | 42.1429 | 58.5714 | 60 | 71.4286 | 114.2857 | 117.1429 | 122.8571 | 131.4286 | 142.8571
|  |  | 34 | 0.17 | - | 17.6471 | 35.2941 | 52.9412 | 70.5882 | 117.6471 | 147.0588 | 176.4706 | 11.7647 | 20.5882 | 27.9412 | 30 | 73.5294 | 105.8824 | 20.5882 | 20.5882 | 29.4118 | 29.4118 | 32.3529 | 38.2353 | 42.6471 | 86.7647 | 120.5882 | 123.5294 | 147.0588 | 235.2941 | 241.1765 | 252.9412 | 270.5882 | 294.1176
|  |  | 2x34 | 0.35 | - | 8.5714 | 17.1429 | 25.7143 | 34.2857 | 57.1429 | 71.4286 | 85.7143 | 5.7143 | 10 | 13.5714 | 14.5714 | 35.7143 | 51.4286 | 10 | 10 | 14.2857 | 14.2857 | 15.7143 | 18.5714 | 20.7143 | 42.1429 | 58.5714 | 60 | 71.4286 | 114.2857 | 117.1429 | 122.8571 | 131.4286 | 142.8571
|  |  | 35 | 0.17 | - | 17.6471 | 35.2941 | 52.9412 | 70.5882 | 117.6471 | 147.0588 | 176.4706 | 11.7647 | 20.5882 | 27.9412 | 30 | 73.5294 | 105.8824 | 20.5882 | 20.5882 | 29.4118 | 29.4118 | 32.3529 | 38.2353 | 42.6471 | 86.7647 | 120.5882 | 123.5294 | 147.0588 | 235.2941 | 241.1765 | 252.9412 | 270.5882 | 294.1176
|  |  | 2x35 | 0.34 | - | 8.8235 | 17.6471 | 26.4706 | 35.2941 | 58.8235 | 73.5294 | 88.2353 | 5.8824 | 10.2941 | 13.9706 | 15 | 36.7647 | 52.9412 | 10.2941 | 10.2941 | 14.7059 | 14.7059 | 16.1765 | 19.1176 | 21.3235 | 43.3824 | 60.2941 | 61.7647 | 73.5294 | 117.6471 | 120.5882 | 126.4706 | 135.2941 | 147.0588
|  |  | 36 | 0.16 | - | 18.75 | 37.5 | 56.25 | 75 | 125 | 156.25 | 187.5 | 12.5 | 21.875 | 29.6875 | 31.875 | 78.125 | 112.5 | 21.875 | 21.875 | 31.25 | 31.25 | 34.375 | 40.625 | 45.3125 | 92.1875 | 128.125 | 131.25 | 156.25 | 250 | 256.25 | 268.75 | 287.5 | 312.5
|  |  | 2x36 | 0.31 | - | 9.6774 | 19.3548 | 29.0323 | 38.7097 | 64.5161 | 80.6452 | 96.7742 | 6.4516 | 11.2903 | 15.3226 | 16.4516 | 40.3226 | 58.0645 | 11.2903 | 11.2903 | 16.129 | 16.129 | 17.7419 | 20.9677 | 23.3871 | 47.5806 | 66.129 | 67.7419 | 80.6452 | 129.0323 | 132.2581 | 138.7097 | 148.3871 | 161.2903
|  |  | 3x36 | 0.46 | - | 6.5217 | 13.0435 | 19.5652 | 26.087 | 43.4783 | 54.3478 | 65.2174 | 4.3478 | 7.6087 | 10.3261 | 11.087 | 27.1739 | 39.1304 | 7.6087 | 7.6087 | 10.8696 | 10.8696 | 11.9565 | 14.1304 | 15.7609 | 32.0652 | 44.5652 | 45.6522 | 54.3478 | 86.9565 | 89.1304 | 93.4783 | 100 | 108.6957
|  |  | 38 | 0.15 | - | 20 | 40 | 60 | 80 | 133.3333 | 166.6667 | 200 | 13.3333 | 23.3333 | 31.6667 | 34 | 83.3333 | 120 | 23.3333 | 23.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 36.6667 | 43.3333 | 48.3333 | 98.3333 | 136.6667 | 140 | 166.6667 | 266.6667 | 273.3333 | 286.6667 | 306.6667 | 333.3333
|  |  | 2x38 | 0.31 | - | 9.6774 | 19.3548 | 29.0323 | 38.7097 | 64.5161 | 80.6452 | 96.7742 | 6.4516 | 11.2903 | 15.3226 | 16.4516 | 40.3226 | 58.0645 | 11.2903 | 11.2903 | 16.129 | 16.129 | 17.7419 | 20.9677 | 23.3871 | 47.5806 | 66.129 | 67.7419 | 80.6452 | 129.0323 | 132.2581 | 138.7097 | 148.3871 | 161.2903
|  |  | 39 | 0.19 | - | 15.7895 | 31.5789 | 47.3684 | 63.1579 | 105.2632 | 131.5789 | 157.8947 | 10.5263 | 18.4211 | 25 | 26.8421 | 65.7895 | 94.7368 | 18.4211 | 18.4211 | 26.3158 | 26.3158 | 28.9474 | 34.2105 | 38.1579 | 77.6316 | 107.8947 | 110.5263 | 131.5789 | 210.5263 | 215.7895 | 226.3158 | 242.1053 | 263.1579
|  |  | 2x39 | 0.36 | - | 8.3333 | 16.6667 | 25 | 33.3333 | 55.5556 | 69.4444 | 83.3333 | 5.5556 | 9.7222 | 13.1944 | 14.1667 | 34.7222 | 50 | 9.7222 | 9.7222 | 13.8889 | 13.8889 | 15.2778 | 18.0556 | 20.1389 | 40.9722 | 56.9444 | 58.3333 | 69.4444 | 111.1111 | 113.8889 | 119.4444 | 127.7778 | 138.8889
|  |  | 40 | 0.21 | - | 14.2857 | 28.5714 | 42.8571 | 57.1429 | 95.2381 | 119.0476 | 142.8571 | 9.5238 | 16.6667 | 22.619 | 24.2857 | 59.5238 | 85.7143 | 16.6667 | 16.6667 | 23.8095 | 23.8095 | 26.1905 | 30.9524 | 34.5238 | 70.2381 | 97.619 | 100 | 119.0476 | 190.4762 | 195.2381 | 204.7619 | 219.0476 | 238.0952
|  |  | 2x40 | 0.42 | - | 7.1429 | 14.2857 | 21.4286 | 28.5714 | 47.619 | 59.5238 | 71.4286 | 4.7619 | 8.3333 | 11.3095 | 12.1429 | 29.7619 | 42.8571 | 8.3333 | 8.3333 | 11.9048 | 11.9048 | 13.0952 | 15.4762 | 17.2619 | 35.119 | 48.8095 | 50 | 59.5238 | 95.2381 | 97.619 | 102.381 | 109.5238 | 119.0476
|  |  | 45 | 0.24 | - | 12.5 | 25 | 37.5 | 50 | 83.3333 | 104.1667 | 125 | 8.3333 | 14.5833 | 19.7917 | 21.25 | 52.0833 | 75 | 14.5833 | 14.5833 | 20.8333 | 20.8333 | 22.9167 | 27.0833 | 30.2083 | 61.4583 | 85.4167 | 87.5 | 104.1667 | 166.6667 | 170.8333 | 179.1667 | 191.6667 | 208.3333
|  |  | 2x45 | 0.46 | - | 6.5217 | 13.0435 | 19.5652 | 26.087 | 43.4783 | 54.3478 | 65.2174 | 4.3478 | 7.6087 | 10.3261 | 11.087 | 27.1739 | 39.1304 | 7.6087 | 7.6087 | 10.8696 | 10.8696 | 11.9565 | 14.1304 | 15.7609 | 32.0652 | 44.5652 | 45.6522 | 54.3478 | 86.9565 | 89.1304 | 93.4783 | 100 | 108.6957
|  |  | 49 | 0.24 | - | 12.5 | 25 | 37.5 | 50 | 83.3333 | 104.1667 | 125 | 8.3333 | 14.5833 | 19.7917 | 21.25 | 52.0833 | 75 | 14.5833 | 14.5833 | 20.8333 | 20.8333 | 22.9167 | 27.0833 | 30.2083 | 61.4583 | 85.4167 | 87.5 | 104.1667 | 166.6667 | 170.8333 | 179.1667 | 191.6667 | 208.3333
|  |  | 2x49 | 0.46 | - | 6.5217 | 13.0435 | 19.5652 | 26.087 | 43.4783 | 54.3478 | 65.2174 | 4.3478 | 7.6087 | 10.3261 | 11.087 | 27.1739 | 39.1304 | 7.6087 | 7.6087 | 10.8696 | 10.8696 | 11.9565 | 14.1304 | 15.7609 | 32.0652 | 44.5652 | 45.6522 | 54.3478 | 86.9565 | 89.1304 | 93.4783 | 100 | 108.6957
|  |  | 50 | 0.25 | - | 12 | 24 | 36 | 48 | 80 | 100 | 120 | 8 | 14 | 19 | 20.4 | 50 | 72 | 14 | 14 | 20 | 20 | 22 | 26 | 29 | 59 | 82 | 84 | 100 | 160 | 164 | 172 | 184 | 200
|  |  | 2x50 | 0.48 | - | 6.25 | 12.5 | 18.75 | 25 | 41.6667 | 52.0833 | 62.5 | 4.1667 | 7.2917 | 9.8958 | 10.625 | 26.0417 | 37.5 | 7.2917 | 7.2917 | 10.4167 | 10.4167 | 11.4583 | 13.5417 | 15.1042 | 30.7292 | 42.7083 | 43.75 | 52.0833 | 83.3333 | 85.4167 | 89.5833 | 95.8333 | 104.1667
|  |  | 51 | 0.22 | - | 13.6364 | 27.2727 | 40.9091 | 54.5455 | 90.9091 | 113.6364 | 136.3636 | 9.0909 | 15.9091 | 21.5909 | 23.1818 | 56.8182 | 81.8182 | 15.9091 | 15.9091 | 22.7273 | 22.7273 | 25 | 29.5455 | 32.9545 | 67.0455 | 93.1818 | 95.4545 | 113.6364 | 181.8182 | 186.3636 | 195.4545 | 209.0909 | 227.2727
|  |  | 2x51 | 0.42 | - | 7.1429 | 14.2857 | 21.4286 | 28.5714 | 47.619 | 59.5238 | 71.4286 | 4.7619 | 8.3333 | 11.3095 | 12.1429 | 29.7619 | 42.8571 | 8.3333 | 8.3333 | 11.9048 | 11.9048 | 13.0952 | 15.4762 | 17.2619 | 35.119 | 48.8095 | 50 | 59.5238 | 95.2381 | 97.619 | 102.381 | 109.5238 | 119.0476
|  |  | 54 | 0.26 | - | 11.5385 | 23.0769 | 34.6154 | 46.1538 | 76.9231 | 96.1538 | 115.3846 | 7.6923 | 13.4615 | 18.2692 | 19.6154 | 48.0769 | 69.2308 | 13.4615 | 13.4615 | 19.2308 | 19.2308 | 21.1538 | 25 | 27.8846 | 56.7308 | 78.8462 | 80.7692 | 96.1538 | 153.8462 | 157.6923 | 165.3846 | 176.9231 | 192.3077
|  |  | 2x54 | 0.52 | - | 5.7692 | 11.5385 | 17.3077 | 23.0769 | 38.4615 | 48.0769 | 57.6923 | 3.8462 | 6.7308 | 9.1346 | 9.8077 | 24.0385 | 34.6154 | 6.7308 | 6.7308 | 9.6154 | 9.6154 | 10.5769 | 12.5 | 13.9423 | 28.3654 | 39.4231 | 40.3846 | 48.0769 | 76.9231 | 78.8462 | 82.6923 | 88.4615 | 96.1538
|  |  | 55 | 0.28 | - | 10.7143 | 21.4286 | 32.1429 | 42.8571 | 71.4286 | 89.2857 | 107.1429 | 7.1429 | 12.5 | 16.9643 | 18.2143 | 44.6429 | 64.2857 | 12.5 | 12.5 | 17.8571 | 17.8571 | 19.6429 | 23.2143 | 25.8929 | 52.6786 | 73.2143 | 75 | 89.2857 | 142.8571 | 146.4286 | 153.5714 | 164.2857 | 178.5714
|  |  | 2x55 | 0.55 | - | 5.4545 | 10.9091 | 16.3636 | 21.8182 | 36.3636 | 45.4545 | 54.5455 | 3.6364 | 6.3636 | 8.6364 | 9.2727 | 22.7273 | 32.7273 | 6.3636 | 6.3636 | 9.0909 | 9.0909 | 10 | 11.8182 | 13.1818 | 26.8182 | 37.2727 | 38.1818 | 45.4545 | 72.7273 | 74.5455 | 78.1818 | 83.6364 | 90.9091
|  |  | 58 | 0.25 | - | 12 | 24 | 36 | 48 | 80 | 100 | 120 | 8 | 14 | 19 | 20.4 | 50 | 72 | 14 | 14 | 20 | 20 | 22 | 26 | 29 | 59 | 82 | 84 | 100 | 160 | 164 | 172 | 184 | 200
|  |  | 2x58 | 0.48 | - | 6.25 | 12.5 | 18.75 | 25 | 41.6667 | 52.0833 | 62.5 | 4.1667 | 7.2917 | 9.8958 | 10.625 | 26.0417 | 37.5 | 7.2917 | 7.2917 | 10.4167 | 10.4167 | 11.4583 | 13.5417 | 15.1042 | 30.7292 | 42.7083 | 43.75 | 52.0833 | 83.3333 | 85.4167 | 89.5833 | 95.8333 | 104.1667
|  |  | 65 | 0.25 | - | 12 | 24 | 36 | 48 | 80 | 100 | 120 | 8 | 14 | 19 | 20.4 | 50 | 72 | 14 | 14 | 20 | 20 | 22 | 26 | 29 | 59 | 82 | 84 | 100 | 160 | 164 | 172 | 184 | 200
|  |  | 2x65 | 0.48 | - | 6.25 | 12.5 | 18.75 | 25 | 41.6667 | 52.0833 | 62.5 | 4.1667 | 7.2917 | 9.8958 | 10.625 | 26.0417 | 37.5 | 7.2917 | 7.2917 | 10.4167 | 10.4167 | 11.4583 | 13.5417 | 15.1042 | 30.7292 | 42.7083 | 43.75 | 52.0833 | 83.3333 | 85.4167 | 89.5833 | 95.8333 | 104.1667
|  |  | 70 | 0.3 | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 66.6667 | 83.3333 | 100 | 6.6667 | 11.6667 | 15.8333 | 17 | 41.6667 | 60 | 11.6667 | 11.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 18.3333 | 21.6667 | 24.1667 | 49.1667 | 68.3333 | 70 | 83.3333 | 133.3333 | 136.6667 | 143.3333 | 153.3333 | 166.6667
|  |  | 2x70 | 0.57 | - | 5.2632 | 10.5263 | 15.7895 | 21.0526 | 35.0877 | 43.8596 | 52.6316 | 3.5088 | 6.1404 | 8.3333 | 8.9474 | 21.9298 | 31.5789 | 6.1404 | 6.1404 | 8.7719 | 8.7719 | 9.6491 | 11.4035 | 12.7193 | 25.8772 | 35.9649 | 36.8421 | 43.8596 | 70.1754 | 71.9298 | 75.4386 | 80.7018 | 87.7193
|  |  | 73 | 0.38 | - | 7.8947 | 15.7895 | 23.6842 | 31.5789 | 52.6316 | 65.7895 | 78.9474 | 5.2632 | 9.2105 | 12.5 | 13.4211 | 32.8947 | 47.3684 | 9.2105 | 9.2105 | 13.1579 | 13.1579 | 14.4737 | 17.1053 | 19.0789 | 38.8158 | 53.9474 | 55.2632 | 65.7895 | 105.2632 | 107.8947 | 113.1579 | 121.0526 | 131.5789
|  |  | 2x73 | 0.7 | - | 4.2857 | 8.5714 | 12.8571 | 17.1429 | 28.5714 | 35.7143 | 42.8571 | 2.8571 | 5 | 6.7857 | 7.2857 | 17.8571 | 25.7143 | 5 | 5 | 7.1429 | 7.1429 | 7.8571 | 9.2857 | 10.3571 | 21.0714 | 29.2857 | 30 | 35.7143 | 57.1429 | 58.5714 | 61.4286 | 65.7143 | 71.4286
|  |  | 80 | 0.4 | - | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 50 | 62.5 | 75 | 5 | 8.75 | 11.875 | 12.75 | 31.25 | 45 | 8.75 | 8.75 | 12.5 | 12.5 | 13.75 | 16.25 | 18.125 | 36.875 | 51.25 | 52.5 | 62.5 | 100 | 102.5 | 107.5 | 115 | 125
|  |  | 2x80 | 0.76 | - | 3.9474 | 7.8947 | 11.8421 | 15.7895 | 26.3158 | 32.8947 | 39.4737 | 2.6316 | 4.6053 | 6.25 | 6.7105 | 16.4474 | 23.6842 | 4.6053 | 4.6053 | 6.5789 | 6.5789 | 7.2368 | 8.5526 | 9.5395 | 19.4079 | 26.9737 | 27.6316 | 32.8947 | 52.6316 | 53.9474 | 56.5789 | 60.5263 | 65.7895
Visokotlačne živosrebrove sijalke z zunanjimi elektromagnetnimi predstikalnimi napravami - nekompenzirane | Quecksilberdampf-hochdrucklampen mit externen elektromagnetischen vorschaltgeräten - unkompensiert | High pressure mercury vapour lamps with external electromagnetic ballasts - uncorrected | 50 | 0.6 | - | 16.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 41.6667 | 53.3333 | 60 | 14 | 14 | 18 | 20 | 38 | 55 | 14 | 14 | 14 | 8 | 11 | 14 | 16 | 26 | 36 | 38 | 43 | 72 | 73 | 75 | 78 | 82
|  |  | 80 | 0.8 | - | 12.5 | 20 | 20 | 20 | 31.25 | 40 | 45 | 10 | 10 | 13 | 15 | 29 | 42 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20 | 27 | 30 | 33 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62
|  |  | 125 | 1.2 | - | 8.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 20.8333 | 26.6667 | 30 | 7 | 7 | 9 | 10 | 20 | 29 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 13 | 18 | 20 | 23 | 38 | 38 | 39 | 40 | 41
|  |  | 250 | 2.2 | - | 4.5455 | 7.2727 | 7.2727 | 7.2727 | 11.3636 | 14.5455 | 16.3636 | 4 | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 11 | 12 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22
|  |  | 400 | 3.3 | - | 3.0303 | 4.8485 | 4.8485 | 4.8485 | 7.5758 | 9.697 | 10.9091 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14
|  |  | 700 | 5.4 | - | 1.8519 | 2.963 | 2.963 | 2.963 | 4.6296 | 5.9259 | 6.6667 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9
|  |  | 1000 | 7.5 | - | 1.3333 | 2.1333 | 2.1333 | 2.1333 | 3.3333 | 4.2667 | 4.8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6
Visokotlačne živosrebrove sijalke z zunanjimi elektromagnetnimi predstikalnimi napravami - vzporedno kompenzirane | Quecksilberdampf-hochdrucklampen mit externen elektromagnetischen vorschaltgeräten - parallel kompensiert | High pressure mercury vapour lamps with external electromagnetic ballasts - parallel corrected | 50 | 0.3 | 7 | 11.4286 | 14.2857 | 17.1429 | 21.4286 | 31.4286 | 47.1429 | 50 | 4 | 4 | 5 | 5.7143 | 31 | 47 | 4 | 4 | 10 | 12 | 17 | 22 | 25 | 37.1429 | 50 | 57.1429 | 85 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120
|  |  | 80 | 0.4 | 8 | 10 | 12.5 | 15 | 18.75 | 27.5 | 41.25 | 43.75 | 4 | 4 | 5 | 5 | 27 | 41 | 4 | 4 | 9 | 11 | 15 | 20 | 22 | 32.5 | 43.75 | 50 | 75 | 100 | 105 | 105 | 105 | 105
|  |  | 125 | 0.6 | 10 | 8 | 10 | 12 | 15 | 22 | 33 | 35 | 3 | 3 | 4 | 4 | 22 | 33 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 26 | 35 | 40 | 60 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80
|  |  | 250 | 1.2 | 18 | 4.4444 | 5.5556 | 6.6667 | 8.3333 | 12.2222 | 18.3333 | 19.4444 | 1 | 1 | 2 | 2.2222 | 12 | 18 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14.4444 | 19.4444 | 22.2222 | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40
|  |  | 400 | 1.8 | 25 | 3.2 | 4 | 4.8 | 6 | 8.8 | 13.2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | 700 | 3.4 | 40 | 2 | 2.5 | 3 | 3.75 | 5.5 | 8.25 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15
|  |  | 1000 | 4.8 | 60 | 1.3333 | 1.6667 | 2 | 2.5 | 3.6667 | 5.5 | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6.6667 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10
Visokotlačne živosrebrove sijalke, ki ne potrebujejo predstikalne naprave | Quecksilberdampf-hochdrucklampen, die nicht brauchen vorschaltgeräten | High pressure mercury vapour lamps which do not require ballasts | 160 | 0.8 | - | 10 | 11 | 13.75 | 20 | 31.25 | 40 | 45 | 10 | 11 | 12 | 13.75 | 22 | 27.5 | 11 | 11 | 11 | 7.7 | 10.45 | 13.75 | 15.4 | 30.25 | 39.05 | 40.25 | 46.75 | 66 | 68.75 | 77 | 82.5 | 93.5
|  |  | 250 | 1.2 | - | 6 | 7.3333 | 9.1667 | 13.3333 | 20.8333 | 26.6667 | 30 | 6 | 7.3333 | 8 | 9.1667 | 14.6667 | 18.3333 | 7.3333 | 7.3333 | 7.3333 | 5.1333 | 6.9667 | 9.1667 | 10.2667 | 20.1667 | 26.0333 | 26.8333 | 31.1667 | 44 | 45.8333 | 51.3333 | 55 | 62.3333
|  |  | 500 | 2.4 | - | 3 | 3.6667 | 4.5833 | 6.6667 | 10.4167 | 13.3333 | 15 | 3 | 3.6667 | 4 | 4.5833 | 7.3333 | 9.1667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 2.5667 | 3.4833 | 4.5833 | 5.1333 | 10.0833 | 13.0167 | 13.4167 | 15.5833 | 22 | 22.9167 | 25.6667 | 27.5 | 31.1667
Metalhalogenidne sijalke z zunanjimi elektromagnetnimi predstikalnimi napravami - nekompenzirane | Metallhalogenidlampe mit externen elektromagnetischen vorschaltgeräten - unkompensiert | Metal halide lamps with external electromagnetic ballasts - uncorrected | 35 | 0.5 | - | 16 | 32 | 32 | 32 | 50 | 64 | 72 | 16 | 18 | 22 | 28 | 43 | 60 | 18 | 18 | 20 | 14 | 18 | 25 | 28 | 50 | 60 | 62 | 70 | 80 | 85 | 167 | 167 | 167
|  |  | 70 | 1 | - | 8 | 16 | 16 | 16 | 25 | 32 | 36 | 8 | 10 | 12 | 14 | 23 | 32 | 10 | 10 | 12 | 8 | 11 | 14 | 16 | 25 | 30 | 32 | 35 | 45 | 50 | 100 | 100 | 100
|  |  | 100 | 1.2 | - | 6.6667 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 20.8333 | 26.6667 | 30 | 7 | 8 | 10 | 11 | 19 | 26 | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | 11 | 13 | 20 | 25 | 26 | 29 | 37 | 40 | 83 | 83 | 83
|  |  | 150 | 1.8 | - | 4.4444 | 8.8889 | 8.8889 | 8.8889 | 13.8889 | 17.7778 | 20 | 4 | 5 | 7 | 7 | 12 | 18 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 14 | 16 | 27 | 19 | 25 | 27 | 50 | 50 | 50
|  |  | 250 | 3 | - | 2.6667 | 5.3333 | 5.3333 | 5.3333 | 8.3333 | 10.6667 | 12 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 11 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16
|  |  | 400 | 4.6 | - | 1.7391 | 3.4783 | 3.4783 | 3.4783 | 5.4348 | 6.9565 | 7.8261 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14
|  |  | 600 | 6.2 | - | 1.2903 | 2.5806 | 2.5806 | 2.5806 | 4.0323 | 5.1613 | 5.8065 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10
|  |  | 1000 | 9.7 | - | 0.82474 | 1.6495 | 1.6495 | 1.6495 | 2.5773 | 3.299 | 3.7113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5
|  |  | 2000 | 12.2 | - | 0 | 1.3115 | 1.3115 | 1.3115 | 2.0492 | 2.623 | 2.9508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Metalhalogenidne sijalke z zunanjimi elektromagnetnimi predstikalnimi napravami - vzporedno kompenzirane | Metallhalogenidlampe mit externen elektromagnetischen vorschaltgeräten - parallel kompensiert | Metal halide lamps with external electromagnetic ballasts - parallel corrected | 35 | 0.23 | 6 | 13.3333 | 16.6667 | 20 | 25 | 36.6667 | 55 | 58.3333 | 5 | 5 | 6 | 6 | 36 | 50 | 5 | 5 | 5 | 16 | 21 | 26 | 33 | 43.3333 | 58.3333 | 66.6667 | 100 | 120 | 140 | 260 | 260 | 260
|  |  | 70 | 0.42 | 12 | 6.6667 | 8.3333 | 10 | 12.5 | 18.3333 | 27.5 | 29.1667 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 | 25 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 13 | 20 | 21.6667 | 29.1667 | 33.3333 | 50 | 65 | 70 | 155 | 155 | 155
|  |  | 100 | 0.55 | 12 | 6.6667 | 8.3333 | 10 | 12.5 | 18.3333 | 27.5 | 29.1667 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 | 25 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 13 | 20 | 21.6667 | 29.1667 | 33.3333 | 50 | 65 | 70 | 140 | 140 | 140
|  |  | 150 | 0.77 | 20 | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 11 | 16.5 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | 13 | 17.5 | 20 | 25 | 35 | 40 | 74 | 74 | 74
|  |  | 250 | 1.26 | 32 | 2.5 | 3.125 | 3.75 | 4.6875 | 6.875 | 10.3125 | 10.9375 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8.125 | 10.9375 | 12.5 | 16 | 20 | 22 | 28 | 28 | 28
|  |  | 400 | 2 | 45 | 1.7778 | 2.2222 | 2.6667 | 3.3333 | 4.8889 | 7.3333 | 7.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5.7778 | 7.7778 | 8.8889 | 12 | 15 | 16 | 25 | 25 | 25
|  |  | 600 | 3 | 65 | 1.2308 | 1.5385 | 1.8462 | 2.3077 | 3.3846 | 5.0769 | 5.3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5.3846 | 6.1538 | 8 | 9 | 10 | 17 | 17 | 17
|  |  | 1000 | 5 | 85 | 0 | 1.1765 | 1.4118 | 1.7647 | 2.5882 | 3.8824 | 4.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8
|  |  | 2000 | 10.5 | 125 | 0 | 0 | 0.96 | 1.2 | 1.76 | 2.64 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4
Metalhalogenidne sijalke z zunanjimi elektronskimi predstikalnimi napravami | Metallhalogenidlampe mit externen elektronischen vorschaltgeräten | Metal halide lamps with external electronic ballasts | 20 | 0.11 | - | 27.2727 | 54.5455 | 81.8182 | 109.0909 | 181.8182 | 227.2727 | 272.7273 | 18.1818 | 18.1818 | 25.4545 | 30 | 50.9091 | 63.6364 | 18 | 18 | 20 | 19.0909 | 31.8182 | 38.1818 | 44.5455 | 63.6364 | 82.7273 | 84.5455 | 95.4545 | 127.2727 | 136.3636 | 145.4545 | 163.6364 | 181.8182
|  |  | 35 | 0.21 | - | 14.2857 | 28.5714 | 42.8571 | 57.1429 | 95.2381 | 119.0476 | 142.8571 | 9.5238 | 9.5238 | 13.3333 | 15.7143 | 26.6667 | 33.3333 | 10 | 10 | 12 | 10 | 16.6667 | 20 | 23.3333 | 33.3333 | 43.3333 | 44.2857 | 50 | 66.6667 | 71.4286 | 76.1905 | 85.7143 | 95.2381
|  |  | 2x35 | 0.38 | - | 7.8947 | 15.7895 | 23.6842 | 31.5789 | 52.6316 | 65.7895 | 78.9474 | 5.2632 | 5.2632 | 7.3684 | 8.6842 | 14.7368 | 18.4211 | 5 | 5 | 7 | 5.5263 | 9.2105 | 11.0526 | 12.8947 | 18.4211 | 23.9474 | 24.4737 | 27.6316 | 36.8421 | 39.4737 | 42.1053 | 47.3684 | 52.6316
|  |  | 50 | 0.29 | - | 10.3448 | 20.6897 | 31.0345 | 41.3793 | 68.9655 | 86.2069 | 103.4483 | 6.8966 | 6.8966 | 9.6552 | 11.3793 | 19.3103 | 24.1379 | 7 | 7 | 10 | 7.2414 | 12.069 | 14.4828 | 16.8966 | 24.1379 | 31.3793 | 32.069 | 36.2069 | 48.2759 | 51.7241 | 55.1724 | 62.069 | 68.9655
|  |  | 70 | 0.38 | - | 7.8947 | 15.7895 | 23.6842 | 31.5789 | 52.6316 | 65.7895 | 78.9474 | 5.2632 | 5.2632 | 7.3684 | 8.6842 | 14.7368 | 18.4211 | 5 | 5 | 8 | 5.5263 | 9.2105 | 11.0526 | 12.8947 | 18.4211 | 23.9474 | 24.4737 | 27.6316 | 36.8421 | 39.4737 | 42.1053 | 47.3684 | 52.6316
|  |  | 2x70 | 0.71 | - | 4.2254 | 8.4507 | 12.6761 | 16.9014 | 28.169 | 35.2113 | 42.2535 | 2.8169 | 2.8169 | 3.9437 | 4.6479 | 7.8873 | 9.8592 | 3 | 3 | 5 | 2.9577 | 4.9296 | 5.9155 | 6.9014 | 9.8592 | 12.8169 | 13.0986 | 14.7887 | 19.7183 | 21.1268 | 22.5352 | 25.3521 | 28.169
|  |  | 100 | 0.56 | - | 5.3571 | 10.7143 | 16.0714 | 21.4286 | 35.7143 | 44.6429 | 53.5714 | 3.5714 | 3.5714 | 5 | 5.8929 | 10 | 12.5 | 4 | 4 | 5 | 3.75 | 6.25 | 7.5 | 8.75 | 12.5 | 16.25 | 16.6071 | 18.75 | 25 | 26.7857 | 28.5714 | 32.1429 | 35.7143
|  |  | 150 | 0.72 | - | 4.1667 | 8.3333 | 12.5 | 16.6667 | 27.7778 | 34.7222 | 41.6667 | 2.7778 | 2.7778 | 3.8889 | 4.5833 | 7.7778 | 9.7222 | 3 | 3 | 4 | 2.9167 | 4.8611 | 5.8333 | 6.8056 | 9.7222 | 12.6389 | 12.9167 | 14.5833 | 20 | 20.8333 | 22.2222 | 25 | 27.7778
|  |  | 250 | 1.3 | - | 2.3077 | 4.6154 | 6.9231 | 9.2308 | 15.3846 | 19.2308 | 23.0769 | 1.5385 | 1.5385 | 2.1538 | 2.5385 | 4.3077 | 5.3846 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3.2308 | 3.7692 | 5.3846 | 7 | 7.1538 | 8.0769 | 10.7692 | 11.5385 | 12.3077 | 13.8462 | 15.3846
|  |  | 400 | 2 | - | 1 | 3 | 4.5 | 6 | 10 | 12.5 | 15 | 1 | 1 | 1.4 | 1.65 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.05 | 1 | 2.1 | 2.45 | 3 | 4 | 4.65 | 5.25 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10
|  |  | 1000 | 5 | - | 0 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 4 | 5 | 6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 1.12 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 2.1 | 2 | 2 | 3.2 | 3 | 4
|  |  | 2000 | 6 | - | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 3.3333 | 4.1667 | 5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.46667 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 1 | 1 | 1 | 2.3333 | 2 | 2 | 3 | 3.3333
Visokotlačne natrijeve sijalke z zunanjimi elektromagnetnimi predstikalnimi napravami - nekompenzirane | Natriumdampf-hochdrucklampen mit externen elektromagnetischen vorschaltgeräten - unkompensiert | High pressure sodium vapour lamps with external electromagnetic ballasts - uncorrected | 35 | 0.53 | - | 24.5283 | 30.1887 | 30.1887 | 30.1887 | 47.1698 | 60.3774 | 67.9245 | 15 | 15 | 18 | 20 | 55 | 70 | 15 | 15 | 15 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 35 | 37 | 45 | 70 | 72 | 80 | 80 | 80
|  |  | 50 | 0.8 | - | 16.25 | 20 | 20 | 20 | 31.25 | 40 | 45 | 11 | 11 | 12 | 13 | 35 | 45 | 11 | 11 | 11 | 7 | 9 | 10 | 15 | 18 | 25 | 26 | 30 | 50 | 51 | 55 | 55 | 55
|  |  | 70 | 1 | - | 13 | 16 | 16 | 16 | 25 | 32 | 36 | 9 | 9 | 10 | 11 | 30 | 35 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 20 | 21 | 25 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45
|  |  | 100 | 1.2 | - | 10.8333 | 13.3333 | 13.3333 | 13.3333 | 20.8333 | 26.6667 | 30 | 7 | 7 | 8 | 9 | 25 | 30 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35
|  |  | 150 | 1.8 | - | 7.2222 | 8.8889 | 8.8889 | 8.8889 | 13.8889 | 17.7778 | 20 | 5 | 5 | 6 | 6 | 17 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 15 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27
|  |  | 250 | 3 | - | 4.3333 | 5.3333 | 5.3333 | 5.3333 | 8.3333 | 10.6667 | 12 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16
|  |  | 400 | 4.4 | - | 2.9545 | 3.6364 | 3.6364 | 3.6364 | 5.6818 | 7.2727 | 8.1818 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10
|  |  | 600 | 6.2 | - | 2.0968 | 2 | 2 | 2 | 4.0323 | 5.1613 | 5.8065 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | 1000 | 10.3 | - | 1.2621 | 1 | 1 | 1 | 2.4272 | 3.1068 | 3.4951 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Visokotlačne natrijeve sijalke z zunanjimi elektromagnetnimi prestikalnimi napravami - vzporedno kompenzirane | Natriumdampf-hochdrucklampen mit externen elektromagnetischen vorschaltgeräten - parallel kompensiert | High pressure sodium vapour lamps with external electromagnetic ballasts - parallel corrected | 35 | 0.22 | 6 | 13.3333 | 16.6667 | 20 | 25 | 36.6667 | 55 | 58.3333 | 5 | 5 | 6 | 6 | 36 | 55 | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 55 | 58.3333 | 65 | 100 | 110 | 150 | 150 | 150
|  |  | 50 | 0.3 | 8 | 10 | 12.5 | 15 | 18.75 | 27.5 | 41.25 | 43.75 | 3 | 3 | 4 | 5 | 27 | 41 | 3 | 3 | 3 | 12 | 15 | 20 | 22 | 28 | 40 | 43.75 | 50 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100
|  |  | 70 | 0.4 | 12 | 6.6667 | 8.3333 | 10 | 12.5 | 18.3333 | 27.5 | 29.1667 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 | 27 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 27 | 29.1667 | 33 | 50 | 55 | 75 | 75 | 75
|  |  | 100 | 0.55 | 12 | 6.6667 | 8.3333 | 10 | 12.5 | 18.3333 | 27.5 | 29.1667 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 | 27 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 27 | 29.1667 | 33 | 50 | 55 | 75 | 75 | 75
|  |  | 150 | 0.77 | 20 | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 11 | 16.5 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 16 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | 14 | 18 | 19 | 28 | 38 | 40 | 45 | 45 | 45
|  |  | 250 | 1.26 | 32 | 2.5 | 3.125 | 3.75 | 4.6875 | 6.875 | 10.3125 | 10.9375 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 10 | 16 | 22 | 23 | 25 | 25 | 25
|  |  | 400 | 2 | 45 | 1.7778 | 2.2222 | 2.6667 | 3.3333 | 4.8889 | 7.3333 | 7.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18
|  |  | 600 | 2.9 | 65 | 1.2308 | 1 | 1.8462 | 2.3077 | 3.3846 | 5.0769 | 5.3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12
|  |  | 1000 | 5.1 | 100 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 2.2 | 3.3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Visokotlačne natrijeve sijalke z zunanjimi elektronskimi predstikalnimi napravami | Natriumdampf-hochdrucklampen mit externen elektronischen vorschaltgeräten | High pressure sodium vapour lamps with external electronic ballasts | 35 | 0.21 | - | 14.2857 | 28.5714 | 42.8571 | 57.1429 | 95.2381 | 119.0476 | 142.8571 | 9.5238 | 9.5238 | 13.3333 | 15.7143 | 26.6667 | 33.3333 | 9.5238 | 9.5238 | 12 | 10 | 16.6667 | 20 | 23.3333 | 33.3333 | 43.3333 | 44.2857 | 50 | 66.6667 | 71.4286 | 76.1905 | 85.7143 | 95.2381
|  |  | 50 | 0.25 | - | 12 | 24 | 36 | 48 | 80 | 100 | 120 | 8 | 8 | 11.2 | 13.2 | 22.4 | 28 | 8 | 8 | 10 | 8.4 | 14 | 16.8 | 19.6 | 28 | 36.4 | 37.2 | 42 | 56 | 60 | 64 | 72 | 80
|  |  | 70 | 0.38 | - | 7.8947 | 15.7895 | 23.6842 | 31.5789 | 52.6316 | 65.7895 | 78.9474 | 5.2632 | 5.2632 | 7.3684 | 8.6842 | 14.7368 | 18.4211 | 5.2632 | 5.2632 | 6 | 5.5263 | 9.2105 | 11.0526 | 12.8947 | 18.4211 | 23.9474 | 24.4737 | 27.6316 | 36.8421 | 39.4737 | 42.1053 | 47.3684 | 52.6316
|  |  | 100 | 0.56 | - | 5.3571 | 10.7143 | 16.0714 | 21.4286 | 35.7143 | 44.6429 | 53.5714 | 3.5714 | 3.5714 | 5 | 5.8929 | 10 | 12.5 | 3.5714 | 3.5714 | 5 | 3.75 | 6.25 | 7.5 | 8.75 | 12.5 | 16.25 | 16.6071 | 18.75 | 25 | 26.7857 | 28.5714 | 32.1429 | 35.7143
|  |  | 150 | 0.72 | - | 4.1667 | 8.3333 | 12.5 | 16.6667 | 27.7778 | 34.7222 | 41.6667 | 2.7778 | 2.7778 | 3.8889 | 4.5833 | 7.7778 | 9.7222 | 2.7778 | 2.7778 | 4 | 2.9167 | 4.8611 | 5.8333 | 6.8056 | 9.7222 | 12.6389 | 12.9167 | 14.5833 | 19.4444 | 20.8333 | 22.2222 | 25 | 27.7778
|  |  | 250 | 1.3 | - | 2.3077 | 4.6154 | 6.9231 | 9.2308 | 15.3846 | 19.2308 | 23.0769 | 1.5385 | 1.5385 | 2.1538 | 2.5385 | 4.3077 | 5.3846 | 1.5385 | 1.5385 | 2 | 1.6154 | 2.6923 | 3.2308 | 3.7692 | 5.3846 | 7 | 7.1538 | 8.0769 | 10.7692 | 11.5385 | 12.3077 | 13.8462 | 15.3846
|  |  | 400 | 2 | - | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 10 | 12.5 | 15 | 1 | 1 | 1.4 | 1.65 | 2.8 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1.05 | 1.75 | 2.1 | 2.45 | 3.5 | 4.55 | 4.65 | 5.25 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10
|  |  | 600 | 3.1 | - | 0.96774 | 1.9355 | 2.9032 | 3.871 | 6.4516 | 8.0645 | 9.6774 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 1 | 2.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.129 | 1.3548 | 1.5806 | 2.2581 | 2.9355 | 3 | 3.3871 | 4.5161 | 4.8387 | 5.1613 | 5.8065 | 6.4516
|  |  | 1000 | 5 | - | 0 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 4 | 5 | 6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 1.12 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.82 | 1.86 | 2.1 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.6 | 4
Nizkotlačne natrijeve sijalke z zunanjimi elektromagnetnimi predstikalnimi napravami - nekompenzirane | Quecksilberdampf-niederdrucklampen mit externen elektromagnetischen vorschaltgeräten - unkompensiert | Low pressure sodium vapour lamps with external electromagnetic ballasts - uncorrected | 18 | 0.4 | - | 25 | 40 | 40 | 40 | 62.5 | 80 | 90 | 22 | 22 | 27 | 30 | 71 | 90 | 22 | 22 | 22 | 14 | 18 | 25 | 27 | 30 | 42 | 44 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | 35 | 0.6 | - | 15 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 41.6667 | 53.3333 | 60 | 7 | 7 | 9 | 10 | 23 | 30 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 14 | 15 | 18 | 30 | 30 | 33 | 33 | 33
|  |  | 55 | 0.6 | - | 15 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 41.6667 | 53.3333 | 60 | 7 | 7 | 9 | 10 | 23 | 30 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 14 | 15 | 18 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20
|  |  | 90 | 0.9 | - | 10 | 17.7778 | 17.7778 | 17.7778 | 27.7778 | 35.5556 | 40 | 4 | 4 | 5 | 6 | 14 | 19 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 11 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16
|  |  | 135 | 0.9 | - | 10 | 17.7778 | 17.7778 | 17.7778 | 27.7778 | 35.5556 | 40 | 3 | 3 | 4 | 5 | 10 | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15
|  |  | 180 | 0.9 | - | 10 | 17.7778 | 17.7778 | 17.7778 | 27.7778 | 35.5556 | 40 | 3 | 3 | 4 | 5 | 10 | 13 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15
Nizkotlačne natrijeve sijalke z zunanjimi elektromagnetnimi predstikalnimi napravami - vzporedno kompenzirane | Quecksilberdampf-niederdrucklampen mit externen elektromagnetischen vorschaltgeräten - parallel kompensiert | Low pressure sodium vapour lamps with external electromagnetic ballasts - parallel corrected | 18 | 0.35 | 5 | 16 | 20 | 24 | 30 | 44 | 66 | 70 | 6 | 6 | 7 | 8 | 44 | 66 | 6 | 6 | 6 | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 42 | 60 | 100 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150
|  |  | 35 | 0.28 | 20 | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 11 | 16.5 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 14 | 15 | 30 | 38 | 40 | 45 | 45 | 45
|  |  | 55 | 0.35 | 20 | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 11 | 16.5 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 14 | 15 | 30 | 38 | 40 | 30 | 30 | 30
|  |  | 90 | 0.55 | 26 | 3.0769 | 3.8462 | 4.6154 | 5.7692 | 8.4615 | 12.6923 | 13.4615 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 11.5385 | 23 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | 135 | 0.8 | 40 | 2 | 2.5 | 3 | 3.75 | 5.5 | 8.25 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7.5 | 10 | 15 | 17 | 22 | 22 | 22
|  |  | 180 | 1 | 40 | 2 | 2.5 | 3 | 3.75 | 5.5 | 8.25 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 13 | 15 | 22 | 22 | 22
Nizkotlačne natrijeve sijalke z elektronsko pred. napravo | Quecksilberdampf-niederdrucklampen mit EVG | Low pressure sodium vapour lamps with ECG | 35 | 0.16 | - | 18.75 | 37.5 | 56.25 | 75 | 125 | 156.25 | 187.5 | 12.5 | 12.5 | 17.5 | 20.625 | 35 | 43.75 | 12.5 | 12.5 | 15 | 13.125 | 21.875 | 26.25 | 30.625 | 43.75 | 56.875 | 58.125 | 65.625 | 87.5 | 93.75 | 100 | 112.5 | 125
|  |  | 55 | 0.25 | - | 12 | 24 | 36 | 48 | 80 | 100 | 120 | 8 | 8 | 11.2 | 13.2 | 22.4 | 28 | 8 | 8 | 10 | 8.4 | 14 | 16.8 | 19.6 | 28 | 36.4 | 37.2 | 42 | 56 | 60 | 64 | 72 | 80
LED sijalke Napajalniki za LED | LED lampen Stromversorgungen für LEDs | LED lamps Power supplies for LEDs | - | - | - | max. 2 A per pole | max. 6 A per pole | max. 9 A per pole | max. 12 A per pole | max. 20 A per pole | max. 25 A per pole | max. 30 A per pole | max. 1,5 A per pole | max. 2,4 A per pole | max. 3,8 A per pole | max. 4,0 A per pole | max. 11 A per pole | max. 18 A per pole | max. 2 A per pole | max. 2 A per pole | max. 2,5 A per pole | max. 2,1 A per pole | max. 3,5 A per pole | max. 4,2 A per pole | max. 4,9 A per pole | max. 7 A per pole | max. 9,1 A per pole | max. 9,3 A per pole | max. 10,5 A per pole | max. 14 A per pole | max. 15 A per pole | max. 16 A per pole | max. 18 A per pole | max. 20 A per pole